## Energibalansrapport proj
Energibalansrapport projekterad energiförbrukning enl BBR 18, BEN1 med ändringar t.om. BBR 28, BEN3
Fastighetsbeteckning :
Beräkningen utförd av :
| Län - Anges för att kunna välja Kommun |  | Stockholm
| Kommun |  | Stockholm
| Typ av byggnad : |  | Småhus
| Antal bostäder |  | 1
| Representativ ort för dimensionerande utetemperatur |  | Stockholm
| Dimensionerande temperatur (DVUT) i Stockholm 1-dygn | C° | -15.5
| Dimensionerande innetemperatur | C° | 21
| Tidskonstant (värmetröghet i byggnaden ) | tim | 0
| Värmeöverföringskoefficient vid maxventilation | W/K° | 0
| Geografisk faktor 'Fgeo' för Stockholm |  | 1
| Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för byggnadens omslutning: | W/m²K | 0.22
| Atemp: | m² | 150
Specifikation för byggnadens primärenergital.
1 Uppvärmning
| Beräknad energianvändning för uppvärmning & ventilation: | kWh/år | 0
| Beräknad energi vädringspåslag (4 kWh/m2/år) | kWh/år | 600
| Skriv över med egen rubrik för eventuell gratsienergi som t.ex Solfångare | kWh//år | 0
| Värmekälla uppvärmning |  | BEN / Jord/berg/sjö värmepump
| Verkningsgrad /års- COP värmesystem för uppvärmning | ƞ | 2.5
| Netto energi (köpt) för uppvärmning & ventilationförluster. | kWh/år | 240
| Netto energi (köpt) för uppvärmning och ventillation /1 (Fgeo Stockholm) | mod(kWh/år) | 240
| Erforderlig brutto värmeeffekt för uppvärmning av byggnaden vid 21 C° inne och DVUT -15,5 C° : | kW | 0
| Verkningsgrad vid DVUT -15,5 för beräkning erforderlig netto-effekt | ƞ | 2.477
| Erforderlig netto värmeeffekt (köpt) för uppvärmning av byggnaden vid 21 C° inne och DVUT -15,5 C° : | kW | 0
2 Tappvarmvatten
| Energiåtgång för värmningen av tappvarmvatten för Småhus | kWh/m2/år | 20
| Beräknad energiåtgång för tappvarmvatten | kWh/år | 3000
| Energiförlust tappvarmvattensystem | kW/år | 0
| Verkningsgrad: års-COP för värmesystemet uppvärmning av varmvatten | ƞ | 2.5
| Netto energi (köpt) för varmvatten( Etvvv) | kWh/år | 1200
| Brutto effekt för uppvärmning VV. 500 W brutto / lgh enl BBR | kW | 0.5
| Verkningsgrad VV vid DVUT -15,5 För beräkning erforderlig netto-effekt | ƞ | 2.477
| Nett0 effekt (köpt) uppvärmning VV. 500 W brutto / lgh enl BBR | kW | 0.20186
3 Fastighetsenergi, ventilation & installationer.
| Ventilationstyp |  | FTX
| FSP Fläktmotorer | W//l/s | 2
| Energiåtgång fläktmotorer | W/m2 | 0.7
| Energiåtgång cirkulationspumpar | W/m2 | 0.15
| Elektrisk energiåtgång för fläktar och cirkulationspumpar. | kWh/år | 1116.9
| Energiåtgång övrig fastighetsel | kWh/år | 0
| Energiåtgång för fastighetens installationer: totalt | kWh/år | 1116.9
4 BBR -Primärtal delparametrar
| Primärenergifaktor uppvärmning & VV via BEN / Jord/berg/sjö värmepump | Pei | 1.6
| Primärenergifaktor fastighetsenergi El | Pei | 1.6
| Byggnadens primärenergital EPpet | modifierad kWh/m2/år | 27.2736
| Ventilation medel, om den är större än 0,35(även vid DVUT) | l/s*m2 | 0.35 | Betydelselös
Nyckeltal - utöver BBR redovisning
| Erforderlig brutto värmeeffekt för uppvärmning av byggnaden vid 21 C° inne och DVUT -15,5 C°samt för varmvatten : | kW | 0.5
| Total erforderlig energiförbrukning för uppvärmning av byggnaden och varmvatten | kWh/år | 3600
| Jord/Berg -värmepump besparing @BEN |  | 2160
| Totalt netto energi för uppvärmning och varmvatten. Hänsyn tagen till värmesystemets verkningsgrad. | kWh/år | 1440
| Energiåtgång för fastighetens installationer: totalt | kWh/år | 1116.9
| Total netto energiförbrukning (köpt energi ) för värme varmvatten och fastighetsenergi. | kWh/år | 2556.9
| Specefik energi: (köpt energi för uppvärmning, VV. och fastighetsel) / Atemp | kWh/m2/år | 17.046
Kommentarer:
Information om energiberäkningar vid bygganmälan hämtade från: Boverkets byggregler - BBR 18 med ändringar t.om. BBR 28 / BFS 2011:6 t.om. 2019:2 samt BEN-3
Energibalansberäkningen är utförd med EnergyCalc enligt ISO 13790, se bilaga. Indata anpassade enligt BEN1-3
Värmesystemet och dess prestanda måste kontrolleras dimensioneras av VVS leverantör
skriv över med egen kommentar
Energibalansrapport projekterad energiförbrukning enl BBR 18, BEN1 med ändringar t.om. BBR 28, BEN3
[14 empty] | Fastighetsbeteckning : |  |  | Stockholm i Stockholm län
Beräkningen utförd av :
Byggnadstyp : Småhus
Värmekälla: BEN / Jord/berg/sjö värmepump
Maximal tillåten installerad eleffekt: 5,00 kW / ingår justering för area 0,5 kW
BBR
[15 empty] | Beräknade nyckeltal | Enhet | Beräknad | Max | Energiklass
[15 empty] | Byggnadens beräknade primärenergital (EPpet) | modifierad kWh/m2/år | 27.2736 | 90 | Mycket låg energianvändning
[15 empty] | Erforderlig netto (köpt) eleffekt för uppvärmning av byggnaden vid 21 C° inne och DVUT -15,5 C°samt för varmvatten : | kW (El) | 0.20186 | 5 | OK
[15 empty] | Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för byggnadens omslutning: | W/m²K | 0.22 | 0.4 | OK
BBR - påverkande indata.
[15 empty] | Tidskonstant (värmetröghet i byggnaden ) |  |  | tim | 0
[15 empty] | Dimensionerande temperatur (DVUT) i Stockholm 1-dygn |  |  | C° | -15.5
[15 empty] | Dimensionerande innetemperatur |  |  | C° | 21
[15 empty] | Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för byggnadens omslutning: |  |  | W/m²K | 0.22
[15 empty] | Atemp: |  |  | m² | 150
Specifikation för byggnadens beräknade energianvändning
1 Uppvärmning
[15 empty] | Beräknad energianvändning för uppvärmning & ventilation: |  |  | kWh/år | 0
[15 empty] | Beräknad energi vädringspåslag (4 kWh/m2/år) |  |  | kWh/år | 600
[18 empty] | kWh//år | 0
[15 empty] | Värmekälla uppvärmning | BEN / Jord/berg/sjö värmepump
[15 empty] | Verkningsgrad /års- COP värmesystem för uppvärmning |  |  | ƞ | 2.5
[15 empty] | Netto energi (köpt) för uppvärmning & ventilationförluster. |  |  | kWh/år | 240
[15 empty] | Erforderlig brutto värmeeffekt för uppvärmning av byggnaden vid 21 C° inne och DVUT -15,5 C° : |  |  | kW | 0
[15 empty] | Verkningsgrad vid DVUT -15,5 för beräkning erforderlig netto-effekt |  |  | ƞ | 2.477
[15 empty] | Erforderlig netto värmeeffekt (köpt) för uppvärmning av byggnaden vid 21 C° inne och DVUT -15,5 C° : |  |  | kW | 0
[15 empty] | Därav eleffekt |  |  | kW | 0
2 Tappvarmvatten
[15 empty] | Energiåtgång för värmningen av tappvarmvatten för Småhus |  |  | kWh/m2/år | 20
[15 empty] | Beräknad energiåtgång för tappvarmvatten |  |  | kWh/år | 3000
[15 empty] | Energiförlust tappvarmvattensystem |  |  | kW/år | 0
[15 empty] | Verkningsgrad: års-COP för värmesystemet uppvärmning av varmvatten |  |  | ƞ | 2.5
[15 empty] | Netto energi (köpt) för varmvatten( Etvvv) |  |  | kWh/år | 1200
[15 empty] | Brutto effekt för uppvärmning VV. 500 W brutto / lgh enl BBR |  |  | kW | 0.5
[15 empty] | Verkningsgrad VV vid DVUT -15,5 För beräkning erforderlig netto-effekt |  |  | ƞ | 2.477
[15 empty] | Nett0 effekt (köpt) uppvärmning VV. 500 W brutto / lgh enl BBR |  |  | kW | 0.20186
[15 empty] | Därav eleffekt |  |  | kW | 0.20186
3 Fastighetsenergi, ventilation & installationer.
[15 empty] | Ventilationstyp |  |  |  | FTX
[15 empty] | FSP Fläktmotorer |  |  | W//l/s | 2
[15 empty] | Energiåtgång fläktmotorer |  |  | W/m2 | 0.7
[15 empty] | Energiåtgång cirkulationspumpar |  |  | W/m2 | 0.15
[15 empty] | Elektrisk energiåtgång för fläktar och cirkulationspumpar. |  |  | kWh/år | 1116.9
[15 empty] | Energiåtgång övrig fastighetsel |  |  | kWh/år | 0
[15 empty] | Energiåtgång för fastighetens installationer: totalt |  |  | kWh/år | 1116.9
4 BBR -Primärtal delparametrar
[15 empty] | Netto energi (köpt) för uppvärmning och ventillation /1 (Fgeo Stockholm) |  |  | mod(kWh/år) | 240
[15 empty] | Netto energi (köpt) för varmvatten( Etvvv) |  |  | kWh/år | 1200
[15 empty] | Energiåtgång för fastighetens installationer: totalt |  |  | kWh/år | 1116.9
[15 empty] | Primärenergifaktor uppvärmning & VV via BEN / Jord/berg/sjö värmepump |  |  | Pei | 1.6
[15 empty] | Primärenergifaktor fastighetsenergi El |  |  | Pei | 1.6
[15 empty] | Byggnadens primärenergital EPpet |  |  | modifierad kWh/m2/år | 27.2736
Nyckeltal - utöver BBR redovisning
[15 empty] | Total erforderlig energiförbrukning för uppvärmning av byggnaden och varmvatten |  |  | kWh/år | 3600
[15 empty] | Jord/Berg -värmepump besparing @BEN |  |  | kWh/år | 2160
[15 empty] | Totalt netto energi för uppvärmning och varmvatten. Hänsyn tagen till värmesystemets verkningsgrad. |  |  | kWh/år | 1440
[15 empty] | Energiåtgång för fastighetens installationer: totalt |  |  | kWh/år | 1116.9
[15 empty] | Total netto energiförbrukning (köpt energi ) för värme varmvatten och fastighetsenergi. |  |  | kWh/år | 2556.9
[15 empty] | Specefik energi: (köpt energi för uppvärmning, VV. och fastighetsel) / Atemp |  |  | kWh/m2/år | 17.046
Kommentarer:
Information om energiberäkningar vid bygganmälan hämtade från: Boverkets byggregler - BBR 18 med ändringar t.om. BBR 28 / BFS 2011:6 t.om. 2019:2 samt BEN-3
Energibalansberäkningen är utförd med EnergyCalc enligt ISO 13790, se bilaga. Indata anpassade enligt BEN1-3
Värmesystemet och dess prestanda måste kontrolleras dimensioneras av VVS leverantör
[6 empty] | (Fgeo - 1) alltid >=0 |  | (Q -0,35) l/s Positiv
[6 empty] | 0 |  | 0
Kravtabell energiprestanda |  | Max
| Hustyp | Eppet | Primärtal tillägg hög ventilation | Maxgräns luftflöde | Maxgräns varningstext | Max effekt med Fgeo | Area justering | Hög ventillation justering effekt | Tot maxeffek | Max Um
| Småhus | 90 |  | 1 | Betydelselös | 4.5 | 0.5 | 0 | 5 | 0.4
| Flerbostadshus | 85 |  | 1 | Betydelselös | 4.5 | 0.5 | 0 | 5 | 0.4
| Flerbostadshus lght < 35 m2 | 85 | 0 | 0.95 |  | 4.5 | 0.5 | 0 | 5 | 0.4
| Lokal | 80 | 0 | 1.35 |  | 4.5 | 0.5 | 0 | 5 | 0.6
Vald | Småhus | 90 | 0 | 1 | Betydelselös | 4.5 | 0.5 | 0 | 5 | 0.4
| Summa primärtal | 90
|  | Primär-energital Uppv | El | Års-COP värme kallast DVUT -35 | Års-COP värme varmast DVUT -9,4 | Års-COP VV kallast DVUT | Åres-COP VV varmast DVUT | -35 | -28 | -25 | -20 | -15 | -6 |  |  | Vald års-COP värme | Vald års-COP VV | PFakt Fast el | Direktel VV |  | -6
| BEN / Direktverkande El | 1.6 | TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Värmesystem besparing +/- | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
| BEN / Fjärrvärme | 1 | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Värmesystem besparing +/- | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1
| BEN / Frånluftsvärmepump | 1.6 | TRUE | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  | Frånluftsvärmepump besparing @BEN | 1.7 | 1.7 | 1 | 0 |  | 1.7
| BEN / Jord/berg/sjö värmepump | 1.6 | TRUE | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.45 | 2.48 | 2.5 |  | Jord/Berg -värmepump besparing @BEN | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 |  | 2.5
| BEN / Luft /Vatten värmepump | 1.6 | TRUE | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |  | Luft /Vatten värmepump besparing @BEN | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 3.9
| BEN / Oljepanna | 1 | FALSE | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  | Oljepanna verkningsgradsförlust @BEN | 0.85 | 0.85 | 1 | 0 |  | 0.85
| BEN / Pellets, ved, flis panna | 1 | FALSE | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | Pellets / vedpanna verkningsgradsförlust @BEN | 0.75 | 0.75 | 1 | 0 |  | 0.75
| BEN / Gaspanna | 1 | FALSE | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | Gaspanna verkningsgradsförlust @BEN | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 |  | 0.9
| Direktverkande El | 1.6 | TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Värmesystem besparing +/- | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 |  | 1
| Fjärrvärme | 1 | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Värmesystem besparing +/- | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 |  | 1
| Frånluftsvärmepump mindre | 1.6 | TRUE | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |  | Fränluftsvärmepump besparing | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 |  | 1.56
| Frånluftsvärmepump större | 1.6 | TRUE | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | Frånluftsvärmepump besparing | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 |  | 2.5
| Jord/Berg -värmepump | 1.6 | TRUE | 2.9 | 3.6 | 2.9 | 3.6 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.4 | 3.45 | 3.5 |  | Jord/Berg -värmepump besparing | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 |  | 4
| Luft /Vatten värmepump | 1.6 | TRUE | 1.7 | 3.2 | 1.7 | 3.2 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 3.5 |  | Luft /Vatten värmepump besparing | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 |  | 3.9
| Luft/Luft värmepump | 1.6 | TRUE | 2 | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 3.5 |  | Luft/Luft värmepump besparing | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 |  | 3.9
| Pellets -vedpanna | 1 | FALSE | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  | Pellets / vedpanna verkningsgradsförlust (-) | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 |  | 0.87
| Gaspanna | 1 | FALSE | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | Gaspanna verkningsgradsförlust (-) | 2.5 | 2.5 | 1 | 0
| Övrig | 1.6 | TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Värmesystem besparing +/- | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 |  | 1
Valt | BEN / Jord/berg/sjö värmepump | 1.6 | TRUE | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.45 | 2.48 | 2.5 | 0 | Jord/Berg -värmepump besparing @BEN | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0
[16 empty] | Formula | Formula
|  | Beräknad Års-COP värme |  | BeräknadÅrs-COP VV
| Interpolerad ÅrsCOP | 2.5 |  | 2.5 |  | DVUT | Maxgräns | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
[6 empty] | -15.5 | MaxCOP @DVUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 |  |  |  | 2.48
[7 empty] | MinCOP @DVUT | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 |  |  |  | 2.45
[7 empty] | MINTEMP | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 |  |  |  | -15
| Energi för installationer | Auto | Vald |  |  |  | DELTA TEMP | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |  |  |  | -5
| FSP ventilation | 2 | 2 |  |  |  | DELTA-COP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |  |  |  | 0.03
[7 empty] | INTERPOLERAD COP VID DVUT | [9 empty] | 2.477
| W/m2 vid specad vent | 0.7 | 0.7
| W/m2 cirkulationspump | 0.15 | 0.15
| W/hela byggnaden | 127.5 | 127.5
| kWh/år | 1116.9 | 1116.9
| Förlust VV- beredare kWh/år | 0 | 0 | Flyttad till vv beredning
| Total förlust ´kWh/år |  | 1116.9 | [12 empty] | Aktuell dygn
1
| Ort temperatur | 1-dygn | 2-dygn | 3-dygn | 4-dygn | 5-dygn | 6-dygn | 7-dygn | 8-dygn | 9-dygn | 10-dygn | 11-dygn | 12-dygn | Fgeo |  | -15.5 | -15.5
| Stockholm | -15.5 | -14.9 | -14.4 | -13.7 | -13.1 | -12.8 | -12.7 | -12.4 | -11.9 | -11.9 | -11.6 | -11.4
| Kommun för Fgeo | Stockholm
| Fgeo | 1
Note on B1: Fyll i värden i de utpekade gula fälten. Utskriften innehåller även framräknade värden, markerade med vitgrå bakgrund, som normalt inte skall ändras. Sidhuvud och sidfot texter kan redigeras vid specialbehov..
Note on N76: Detta är rapporten som skrivs ut. Normalt gör du inga förändringar här. För att skriva ut alla rapporter, välj flik efter flik vid utskrift

## Diagram
kWh/m2/år
Transmission | 10000
Ventilation | 0
Luftläckage | 0
Internt tillskott | 0
Solinstrålning fönster | 0
Texter - kan justeras
Internt tillskott
Solinstrålning fönster
Jord/Berg -värmepump besparing @BEN
Inköpt energi
Projekterad energiförbrukning för uppvärmning och varmvatten (BEN-1..3) 14717 kWh/år
Förluster | % |  | Energi kWh/år |  | Energi kWh/år
Transmission | 67.9491 | Transmission | 10000 |  | 10000
Ventillation+vädring | 4.0769 | Ventillation+vädring | 600 |  | 600
Luftläckage | 0 | Luftläckage | 0 |  | 0 | 10600
Varmvatten | 20.3847 | Varmvatten | 3000 |  | 3000 |  | 0
Installationer | Antal personer i byggnaden | Installationer | 1116.9 |  | 1116.9
| 14716.9 |  | 14716.9
| #DIV/0! | Internt tillskott |  | #DIV/0! | 0
| #DIV/0! | Solinstrålning fönster |  | #DIV/0! | 0 | 0
| #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 10600
| #DIV/0! | Jord/Berg -värmepump besparing @BEN |  | 2160 | 2160 | 14716.9 | 'Kwh/år
| #DIV/0! | Inköpt energi |  | 2556.9 | 2556.9
|  |  |  | #DIV/0! | 4716.9
-10000
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  |  | Nyttjandegrad | #DIV/0!

## Indata Lokaler
0
Indata energiberäkning lokal – sammanställning - estimering
Typ av lokal |  | Småhus
Förutsättningar | Brutto -effekt kW | Effektavgivning | Antal tot | Summa förlusteffekt som blir värme i lokalen W
Maskin
Apparater allmänt |  | 12 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  | 0
Maskiner totalt (W) |  |  |  | 0
Hjälpmedelsblankett - Indata för lokaler sker annars med respektive entreprenörs data.
Totaleffekt att använda för maskiner och belysning under drift |  | Antal m2 | Data till EC | W i snitt
Beräknad arbetstid – tim / dygn | 12
Antal driftsdagar / år | 240.6593
Apparatur medeleffekt för energiförbrukning W/m2 drift | 7 | 1261 |  | 8827
Apparatur medeleffekt för energiförbrukning W/m2 vila | 0 | 1261 |  | 0
Apparatur medeleffekt för energiförbrukning W |  |  | 2910 | 2910
Belysning i Lux | 310
Upskattad Lux/W förlust medräknad | 140
Erforderlig effekt W/m² | 2.2143
Belysning totalt kW | 2.1523
Beräknad driftstid / dygn öppna dagar | 12
Andel öppettid .(årsmedel) | 0.32967
Belysning medeleffekt för energiförbrukning kW | 0.70954 |  | 0.70954
Metabolsk effekt (Personvärme) W/person | 108
Antal kunder | 0
Beräknad uppehållstid tim / dygn köpdagar | 0.3
Antal personal | 8
Uppehållstid personal aktiva dagar | 10
Totalt antal person*timmar öppna dagar | 80
Genomsnittligt antal personer i byggnaden (årsmedel) | 2.381
Metabolsk medeleffekt för energiförbrukning W | 0.25714 |  | 257.1429
Ventilation- prel. Beräkning av medelflöde
A temp | 1261
Area m² bottenarea | 972
Höjd (medel för hela byggnaden) | 6.015
Volym | 5846.58
Luftflöde icke driftstid l/s (0,1 l/s/m2) | 0.1
Flöde under driftsperiod luftbyte/h | 1.2501
Flöde l/s/m2 driftstid (per Atemp) (beräkning se nedan) | 1.61 | Erforderligt luftflöde.
Beräkning driftstid / dygn snitt årsbasis | 8.5714
Genomsnittsflöde l/s/m² |  |  | 0.63929
Luftflöde för förhöjd effekt och Spec energi under dagtid l/s/m2 | 0.88077
Preliminärt beräknad erforderlig tilluftsventilation driftstid | Area | Luftflöde tilluft l/s | Tot luftflöde l/s
Kontor | 42 | 1.5 | 63
Matsal | 20 | 5 | 100
Teknik | 8.5 | 0.35 | 2.975
Omklädningsrum | 16 | 5 | 80
Dusch WC | 17 | 3 | 51
Lager Verkstad 50/50 (50 % tillluft area) | 1157.5 | 1.5 | 1736.25
Summa | 1261 |  | 2033.225
Snittflöde l/s/m2 driftstid (för dimensionering effekt) |  |  | 1.6124
Beräkning genomsnittlig temperatur | Temperatur C | Omslutnigsarea m² | Faktor
Servicedel – kontor | 22 | 157.45 | 3463.9
Verkstad lager | 17 | 2766.55 | 47031.35
Summa | 17.2692 | 2924 | 50495.25
Småhus
Flerbostadshus
Flerbostadshus lght < 35 m2
Lokal

## Indata bostäder.
Standardiserade indata för energiberäkning för bostäder enl. BEN-1..3
0
Mellanresultat enl BEN-1..3
Indata / val
Beräknade inparametrar till EnergyCalc
Indata BEN-1..3 BFS 2011:6 t.om. BFS 2019:2 BBR 28
Typ av byggnad |  | Småhus |  | Konstanter
Äldreboende (endast för flerbostadshus) | Ja/nej | nej
Temperatur bostadsutrymme |  | 21
Bostäder | Enhet |  |  | á antal personer
1 rum och kök | st. | 0 | 0 | 1.42
2 rum och kök | st. | 0 | 0 | 1.63
3 rum och kök | st. | 0 | 0 | 2.18
4 rum och kök | st. | 0 | 0 | 2.79
5 + fler rum och kök | st. | 1 | 3.51 | 3.51
Totalt antal lägenheter |  | 1
Totalt antal personer | st. | 3.51
Effektavgivning W/person | W/person | 80 |  | 80
Närvarofaktor (14/7/52) | Faktor | 0.58333 |  | 0.58333
Metabolsk medeleffekt | W | 163.8 | W
A-temp | m² | 182.2
Metabolsk medeleffekt / m² | W/m2 | 0.89901
Luftflöde grundflöde | l/s/m2 | 0.35
Antal WC/Badrum | st. | 2 | Ej i Ben1
Genomsnittsarea WC/Badrum | m² | 5 | Ej i Ben1
Driftstid ventilation WC tim/ dygn | tim | 0.7 | Ej i Ben1
Luftflöde per WC/Badrum under drift | l/s | 10 | Ej i Ben1 | 10
Extra luftflöde WC/Badrum | l/s | 8.25 | Ej i Ben1
Forcerat luftflöde kök | l/s | 10 |  | 10
Anta tim/dygn med forcerad köksventilation | tim | 0.5 |  | 0.5
Totalt frånluftsflöde. | l/s | 64.4596
Frånluftsflöde | l/s/m2 | 0.35378
Vädringspåslag |  | Se i fliken Energibalansrapport proj
Hushållsenergi / Apparatur | kWh/m2/år | 30 |  | 30
Hushållsenergi / Apparatur | W | 623.9726
Hushållsenergi verkningsgrad/ möjlig att tillgodogöra |  | Beräknas enligt ISO 13790 I EC | Ben 1 anger 70 %
Finns solavskärmning för fönster |  | Nej |  | 50
Skuggfaktor fönster | % | 50 |  | 0.5
P50, läckfaktor | l/(s*m2) | 0.6 | Ej Ben1
Småhus
Flerbostadshus
Flerbostadshus lght < 35 m2
Lokal

## Data (hidden)
| LänFgeo |  | Blekinge | Dalarna | Gottland | Gävleborg | Halland | Jämtland | Jönköping | Kalmar | Kronoberg | Norrbotten | Skåne | Stockholm | Södermanland | Uppsala | Värmland | Västerbotten | Västernorrland | Västmanland | Västra Götaland | Örebro | Östergötland
| Blekinge |  | Karlshamn | Avesta | Hemse | Gävle | Falkenberg | Berg | Aneby | Borgholm | Alvesta | Piteå | Höganäs | Adelsö | Eskilstuna | Enköping | Grums | Nordmaling | Härnösand | Arboga | Göteborg | Hallsberg | Finspång
| Dalarna |  | Karlskrona | Hedemora | Visby | Ockelbo | Halmstad | Bräcke | Gislaved | Emmaboda | Lessebo | Boden | Landskrona | Botkyrka | Flen | Håbo | Säffle | Umeå | Kramfors | Hallstahammar | Härryda | Kumla | Kisa
| Gottland |  | Olofström | Säter |  | Sandviken | Laholm | Raglunda | Gnosjö | Kalmar | Ljungby | Haparanda | Lomma | Danderyd | Gnesta | Knivsta | Arvika | Bjurholm | Sundsvall | Kungsör | Kungälv | Laxå | Linköping
| Gävleborg |  | Ronneby | Borlänge |  | Bollnäs | Ullared | Östersund | Habo | Mönsterås | Markaryd | Kalix | Malmö | Haninge | Katrineholm | Uppsala | Eda | Robertsfors | Timrå | Köping | Lerum | Lekeberg | Mjölby
| Halland |  | Sölvesborg | Falun |  | Hofors | Kungsbacka | Härjedalen | Jönköping | Mörbylånga | Tingsryd | Luleå | Vellinge | Huddinge | Nyköping | Heby | Filipstad | Skellefteå | Örnsköldsvik | Surahammar | Lysekil | Örebro | Motala
| Jämtland |  |  | Gagnef |  | Hudiksvall | Varberg | Krokom | Mullsjö | Nybro | Älmhult | Älvsbyn | Bjuv | Järfälla | Strängnäs | Tierp | Forshaga | Vännäs | Sollefteå | Västerås | Mölndal | Askersund | Malexander
| Jönköping |  |  | Leksand |  | Nordanstig | Hylte | Strömsund | Tranås | Oskarshamn | Växjö | Arvidsjaur | Bromölla | Lidingö | Trosa | Älvkarleby | Hammarö | Dorotea | Ånge | Fagersta | Orust | Degerfors | Norrköping
| Kalmar |  |  | Ludvika |  | Söderhamn |  | Åre | Vaggeryd | Torsås |  | Överkalix | Burlöv | Märsta | Vingåker | Östhammar | Karlstad | Lycksele |  | Norberg | Partille | Hällefors | Söderköping
| Kronoberg |  |  | Mora |  | Ljusdal |  |  | Vetlanda | Västervik |  | Övertorneå | Båstad | Nacka |  |  | Kil | Vindeln |  | Sala | Sotenäs | Karlskoga | Vadstena
| Norrbotten |  |  | Orsa |  | Ovanåker |  |  | Värnamo | Hultsfred |  | Arjeplog | Eslöv | Norrtälje |  |  | Kristinehamn | Åsele |  | Skinnskatteberg | Stenungsund | Lindesberg | Valdermarsvik
| Skåne |  |  | Rättvik |  |  |  |  | Eksjö | Högsby |  | Pajala | Helsingborg | Nykvarn |  |  | Munkfors | Malå |  |  | Strömstad | Nora | Ydre
| Stockholm |  |  | Smedjebacken |  |  |  |  | Nässjö | Vimmerby |  | Jokkmokk | Hässleholm | Nynäshamn |  |  | Storfors | Norsjö |  |  | Tanum | Ljusnarsberg | Åtvidaberg
| Södermanland |  |  | Vansbro |  |  |  |  | Sävsjö |  |  | Gällivare | Hörby | Salem |  |  | Sunne | Vilhelmina |  |  | Tjörn |  | Ödeshög
| Uppsala |  |  | Malung-Sälen | [7 empty] | Kiruna | Höör | Sigtuna |  |  | Årjäng | Sorsele |  |  | Uddevalla
| Värmland |  |  | Sälen-Högfjällshotell | [8 empty] | Klippan | Sollentuna |  |  | Hagfors | Storuman |  |  | Öckerö
| Västerbotten |  |  | Älvdalen | [8 empty] | Kristianstad | Solna |  |  | Torsby |  |  |  | Ale
| Västernorrland | [11 empty] | Kävlinge | Stockholm | [6 empty] | Alingsås
| Västmanland | [11 empty] | Lund | Stockholm-Bromma | [6 empty] | Bengtsfors
| Västra_Götaland | [11 empty] | Perstorp | Sundbyberg | [6 empty] | Bollebygd
| Örebro | [11 empty] | Simrishamn | Södertälje | [6 empty] | Borås
| Östergötland | [11 empty] | Sjöbo | Tyresö | [6 empty] | Dals-Ed
[13 empty] | Skurup | Täby | [6 empty] | Essunga
[13 empty] | Staffanstorp | Upplands-Bro | [6 empty] | Falköping
[13 empty] | Svalöv | Upplands-Väsby | [6 empty] | Färgelanda
[13 empty] | Svedala | Vallentuna | [6 empty] | Grästorp
[13 empty] | Tomelilla | Vaxholm | [6 empty] | Gullspång
| Län | Stockholm | [10 empty] | Trelleborg | Värmdö | [6 empty] | Götene
| Kommun / ort | Stockholm | [10 empty] | Ystad | Österåker | [6 empty] | Herrljunga
| Fgeo | 1 | [10 empty] | Åstorp | [7 empty] | Hjo
[13 empty] | Ängelholm | [7 empty] | Karlsborg
[13 empty] | Östra Göinge | [7 empty] | Lidköping
[13 empty] | Osby | [7 empty] | Lilla Edet
[13 empty] | Örkelljunga | [7 empty] | Mariestad
Mark
Mellerud
Munkedal
Skara
Primärtalsort | DVUT ort | DVUT Ortnr | Latitud |  | 1-dygn | 2-dygn | 3-dygn | 4-dygn | 5-dygn | 6-dygn | 7-dygn | 8-dygn | 9-dygn | 10-dygn | 11-dygn | 12-dygn | Fgeo |  |  |  | Skövde
Stockholm | Stockholm | 102612 | 59.28 |  | -15.5 | -14.9 | -14.4 | -13.7 | -13.1 | -12.8 | -12.7 | -12.4 | -11.9 | -11.9 | -11.6 | -11.4 | 1 |  |  |  | Svenljunga
Tibro
Tidaholm
Trollhättan
Töreboda
Vara
Vårgårda
Vänersborg
Åmål
Tranemo
Ulricehamn
Originaldata att utgå från om det sker ändringar i BBR
| Kommun | Fgeo
Blekinge | Karlshamn | 0.9
Blekinge | Karlskrona | 0.9
Blekinge | Olofström | 0.9
Blekinge | Ronneby | 0.9
Blekinge | Sölvesborg | 0.9
Dalarna | Avesta | 1.1
Dalarna | Hedemora | 1.1
Dalarna | Säter | 1.1
Dalarna | Borlänge | 1.2
Dalarna | Falun | 1.2
Dalarna | Gagnef | 1.2
Dalarna | Leksand | 1.2
Dalarna | Ludvika | 1.2
Dalarna | Mora | 1.2
Dalarna | Orsa | 1.2
Dalarna | Rättvik | 1.2
Dalarna | Smedjebacken | 1.2
Dalarna | Vansbro | 1.2
Dalarna | Malung-Sälen | 1.3
Dalarna | Sälen-Högfjällshotell | 1.3
Dalarna | Älvdalen | 1.3
Gottland | Hemse | 0.9
Gottland | Visby | 0.9
Gävleborg | Gävle | 1.1
Gävleborg | Ockelbo | 1.1
Gävleborg | Sandviken | 1.1
Gävleborg | Bollnäs | 1.2
Gävleborg | Hofors | 1.2
Gävleborg | Hudiksvall | 1.2
Gävleborg | Nordanstig | 1.2
Gävleborg | Söderhamn | 1.2
Gävleborg | Ljusdal | 1.3
Gävleborg | Ovanåker | 1.3
Halland | Falkenberg | 0.9
Halland | Halmstad | 0.9
Halland | Laholm | 0.9
Halland | Ullared | 0.9
Halland | Kungsbacka | 0.9
Halland | Varberg | 0.9
Halland | Hylte | 1
Jämtland | Berg | 1.4
Jämtland | Bräcke | 1.4
Jämtland | Raglunda | 1.4
Jämtland | Östersund | 1.4
Jämtland | Härjedalen | 1.5
Jämtland | Krokom | 1.5
Jämtland | Strömsund | 1.5
Jämtland | Åre | 1.6
Jönköping | Aneby | 1
Jönköping | Gislaved | 1
Jönköping | Gnosjö | 1
Jönköping | Habo | 1
Jönköping | Jönköping | 1
Jönköping | Mullsjö | 1
Jönköping | Tranås | 1
Jönköping | Vaggeryd | 1
Jönköping | Vetlanda | 1
Jönköping | Värnamo | 1
Jönköping | Eksjö | 1.1
Jönköping | Nässjö | 1.1
Jönköping | Sävsjö | 1.1
Kalmar | Borgholm | 0.9
Kalmar | Emmaboda | 0.9
Kalmar | Kalmar | 0.9
Kalmar | Mönsterås | 0.9
Kalmar | Mörbylånga | 0.9
Kalmar | Nybro | 0.9
Kalmar | Oskarshamn | 0.9
Kalmar | Torsås | 0.9
Kalmar | Västervik | 0.9
Kalmar | Hultsfred | 1
Kalmar | Högsby | 1
Kalmar | Vimmerby | 1
Kronoberg | Alvesta | 1
Kronoberg | Lessebo | 1
Kronoberg | Ljungby | 1
Kronoberg | Markaryd | 1
Kronoberg | Tingsryd | 1
Kronoberg | Älmhult | 1
Kronoberg | Växjö | 1
Norrbotten | Piteå | 1.4
Norrbotten | Boden | 1.5
Norrbotten | Haparanda | 1.5
Norrbotten | Kalix | 1.5
Norrbotten | Luleå | 1.5
Norrbotten | Älvsbyn | 1.5
Norrbotten | Arvidsjaur | 1.6
Norrbotten | Överkalix | 1.6
Norrbotten | Övertorneå | 1.6
Norrbotten | Arjeplog | 1.7
Norrbotten | Pajala | 1.7
Norrbotten | Jokkmokk | 1.8
Norrbotten | Gällivare | 1.9
Norrbotten | Kiruna | 1.9
Skåne | Höganäs | 0.8
Skåne | Landskrona | 0.8
Skåne | Lomma | 0.8
Skåne | Malmö | 0.8
Skåne | Vellinge | 0.8
Skåne | Bjuv | 0.9
Skåne | Bromölla | 0.9
Skåne | Burlöv | 0.9
Skåne | Båstad | 0.9
Skåne | Eslöv | 0.9
Skåne | Helsingborg | 0.9
Skåne | Hässleholm | 0.9
Skåne | Hörby | 0.9
Skåne | Höör | 0.9
Skåne | Klippan | 0.9
Skåne | Kristianstad | 0.9
Skåne | Kävlinge | 0.9
Skåne | Lund | 0.9
Skåne | Perstorp | 0.9
Skåne | Simrishamn | 0.9
Skåne | Sjöbo | 0.9
Skåne | Skurup | 0.9
Skåne | Staffanstorp | 0.9
Skåne | Svalöv | 0.9
Skåne | Svedala | 0.9
Skåne | Tomelilla | 0.9
Skåne | Trelleborg | 0.9
Skåne | Ystad | 0.9
Skåne | Åstorp | 0.9
Skåne | Ängelholm | 0.9
Skåne | Östra Göinge | 0.9
Skåne | Osby | 1
Skåne | Örkelljunga | 1
Stockholm | Adelsö | 1
Stockholm | Botkyrka | 1
Stockholm | Danderyd | 1
Stockholm | Haninge | 1
Stockholm | Huddinge | 1
Stockholm | Järfälla | 1
Stockholm | Lidingö | 1
Stockholm | Märsta | 1
Stockholm | Nacka | 1
Stockholm | Norrtälje | 1
Stockholm | Nykvarn | 1
Stockholm | Nynäshamn | 1
Stockholm | Salem | 1
Stockholm | Sigtuna | 1
Stockholm | Sollentuna | 1
Stockholm | Solna | 1
Stockholm | Stockholm | 1
Stockholm | Stockholm-Bromma | 1
Stockholm | Sundbyberg | 1
Stockholm | Södertälje | 1
Stockholm | Tyresö | 1
Stockholm | Täby | 1
Stockholm | Upplands-Bro | 1
Stockholm | Upplands-Väsby | 1
Stockholm | Vallentuna | 1
Stockholm | Vaxholm | 1
Stockholm | Värmdö | 1
Stockholm | Österåker | 1
Södermanland | Eskilstuna | 1
Södermanland | Flen | 1
Södermanland | Gnesta | 1
Södermanland | Katrineholm | 1
Södermanland | Nyköping | 1
Södermanland | Strängnäs | 1
Södermanland | Trosa | 1
Södermanland | Vingåker | 1
Uppsala | Enköping | 1
Uppsala | Håbo | 1
Uppsala | Knivsta | 1
Uppsala | Uppsala | 1
Uppsala | Heby | 1.1
Uppsala | Tierp | 1.1
Uppsala | Älvkarleby | 1.1
Uppsala | Östhammar | 1.1
Värmland | Grums | 1
Värmland | Säffle | 1
Värmland | Arvika | 1.1
Värmland | Eda | 1.1
Värmland | Filipstad | 1.1
Värmland | Forshaga | 1.1
Värmland | Hammarö | 1.1
Värmland | Karlstad | 1.1
Värmland | Kil | 1.1
Värmland | Kristinehamn | 1.1
Värmland | Munkfors | 1.1
Värmland | Storfors | 1.1
Värmland | Sunne | 1.1
Värmland | Årjäng | 1.1
Värmland | Hagfors | 1.2
Värmland | Torsby | 1.2
Västerbotten | Nordmaling | 1.3
Västerbotten | Umeå | 1.3
Västerbotten | Bjurholm | 1.4
Västerbotten | Robertsfors | 1.4
Västerbotten | Skellefteå | 1.4
Västerbotten | Vännäs | 1.4
Västerbotten | Dorotea | 1.5
Västerbotten | Lycksele | 1.5
Västerbotten | Vindeln | 1.5
Västerbotten | Åsele | 1.5
Västerbotten | Malå | 1.6
Västerbotten | Norsjö | 1.6
Västerbotten | Vilhelmina | 1.6
Västerbotten | Sorsele | 1.7
Västerbotten | Storuman | 1.8
Västernorrland | Härnösand | 1.3
Västernorrland | Kramfors | 1.3
Västernorrland | Sundsvall | 1.3
Västernorrland | Timrå | 1.3
Västernorrland | Örnsköldsvik | 1.3
Västernorrland | Sollefteå | 1.4
Västernorrland | Ånge | 1.4
Västmanland | Arboga | 1
Västmanland | Hallstahammar | 1
Västmanland | Kungsör | 1
Västmanland | Köping | 1
Västmanland | Surahammar | 1
Västmanland | Västerås | 1
Västmanland | Fagersta | 1.1
Västmanland | Norberg | 1.1
Västmanland | Sala | 1.1
Västmanland | Skinnskatteberg | 1.1
Västra_Götaland | Göteborg | 0.9
Västra_Götaland | Härryda | 0.9
Västra_Götaland | Kungälv | 0.9
Västra_Götaland | Lerum | 0.9
Västra_Götaland | Lysekil | 0.9
Västra_Götaland | Mölndal | 0.9
Västra_Götaland | Orust | 0.9
Västra_Götaland | Partille | 0.9
Västra_Götaland | Sotenäs | 0.9
Västra_Götaland | Stenungsund | 0.9
Västra_Götaland | Strömstad | 0.9
Västra_Götaland | Tanum | 0.9
Västra_Götaland | Tjörn | 0.9
Västra_Götaland | Uddevalla | 0.9
Västra_Götaland | Öckerö | 0.9
Västra_Götaland | Ale | 1
Västra_Götaland | Alingsås | 1
Västra_Götaland | Bengtsfors | 1
Västra_Götaland | Bollebygd | 1
Västra_Götaland | Borås | 1
Västra_Götaland | Dals-Ed | 1
Västra_Götaland | Essunga | 1
Västra_Götaland | Falköping | 1
Västra_Götaland | Färgelanda | 1
Västra_Götaland | Grästorp | 1
Västra_Götaland | Gullspång | 1
Västra_Götaland | Götene | 1
Västra_Götaland | Herrljunga | 1
Västra_Götaland | Hjo | 1
Västra_Götaland | Karlsborg | 1
Västra_Götaland | Lidköping | 1
Västra_Götaland | Lilla Edet | 1
Västra_Götaland | Mariestad | 1
Västra_Götaland | Mark | 1
Västra_Götaland | Mellerud | 1
Västra_Götaland | Munkedal | 1
Västra_Götaland | Skara | 1
Västra_Götaland | Skövde | 1
Västra_Götaland | Svenljunga | 1
Västra_Götaland | Tibro | 1
Västra_Götaland | Tidaholm | 1
Västra_Götaland | Trollhättan | 1
Västra_Götaland | Töreboda | 1
Västra_Götaland | Vara | 1
Västra_Götaland | Vårgårda | 1
Västra_Götaland | Vänersborg | 1
Västra_Götaland | Åmål | 1
Västra_Götaland | Tranemo | 1.1
Västra_Götaland | Ulricehamn | 1.1
Örebro | Hallsberg | 1
Örebro | Kumla | 1
Örebro | Laxå | 1
Örebro | Lekeberg | 1
Örebro | Hallsberg | 1
Örebro | Kumla | 1
Örebro | Laxå | 1
Örebro | Lekeberg | 1
Örebro | Örebro | 1
Örebro | Askersund | 1.1
Örebro | Degerfors | 1.1
Örebro | Hällefors | 1.1
Örebro | Karlskoga | 1.1
Örebro | Lindesberg | 1.1
Örebro | Nora | 1.1
Örebro | Ljusnarsberg | 1.2
Östergötland | Finspång | 1
Östergötland | Kisa | 1
Östergötland | Linköping | 1
Östergötland | Mjölby | 1
Östergötland | Motala | 1
Östergötland | Malexander | 1
Södermanland | Norrköping | 1
Östergötland | Söderköping | 1
Östergötland | Vadstena | 1
Östergötland | Valdermarsvik | 1
Östergötland | Ydre | 1
Östergötland | Åtvidaberg | 1
Östergötland | Ödeshög | 1

## DV ut (hidden)
Dimensionerande Vinterutetemperatur DVUT baserat på temperatur 1981-2010 - Framtaget av SMHI på uppdrag av Boverket 2016
Avvikande DVUT-orter | Primärort | DVUT Ort | Ortnr | Latitud | Longitud | 1-dygn | 2-dygn | 3-dygn | 4-dygn | 5-dygn | 6-dygn | 7-dygn | 8-dygn | 9-dygn | 10-dygn | 11-dygn | 12-dygn | Fgeocopy | Fgeo
| Adelsö | Adelsö | 102627 | 59.36 | 17.52 | -17.3 | -16.4 | -15.7 | -15.2 | -14.5 | -14.1 | -13.9 | -13.6 | -13.4 | -12.9 | -12.6 | -12.4 | 1 | 1 | Kommun i Stockholm län
| Botkyrka | Botkyrka | 102623 | 59.18 | 17.91 | -15.9 | -15 | -14.4 | -13.8 | -13.1 | -12.8 | -12.8 | -12.6 | -12.1 | -12 | -11.9 | -11.6 | 1 | 1 | Kommun i Stockholm län
| Danderyd | Danderyd | 102646 | 59.4 | 18.08 | -16 | -15.3 | -14.7 | -14.1 | -13.4 | -13.1 | -13 | -12.7 | -12.2 | -12.1 | -11.8 | -11.6 | 1 | 1 | Kommun i Stockholm län
| Haninge | Haninge | 102610 | 59.11 | 18.07 | -14.9 | -14.4 | -13.8 | -13 | -12.6 | -12.5 | -12.5 | -12 | -11.8 | -11.7 | -11.1 | -11.1 | 1 | 1 | Kommun i Stockholm län
| Huddinge | Huddinge | 102624 | 59.21 | 18.04 | -15.6 | -15 | -14.3 | -13.7 | -13.2 | -12.9 | -12.8 | -12.5 | -12.2 | -12 | -11.8 | -11.6 | 1 | 1 | Kommun i Stockholm län
| Järfälla | Järfälla | 102626 | 59.41 | 17.87 | -16.8 | -16 | -15.4 | -14.8 | -14 | -13.7 | -13.6 | -13.2 | -12.8 | -12.6 | -12.3 | -12.2 | 1 | 1 | Kommun i Stockholm län
| Lidingö | Lidingö | 102647 | 59.37 | 18.18 | -15.5 | -15.1 | -14.5 | -13.7 | -13.3 | -13 | -12.8 | -12.5 | -12.1 | -12 | -11.6 | -11.5 | 1 | 1 | Kommun i Stockholm län
| Märsta | Märsta | 102615 | 59.87 | 17.72 | -18 | -17.2 | -16.8 | -16.1 | -15.6 | -15.3 | -15 | -14.7 | -14.7 | -14.6 | -14.2 | -14.1 | 1 | 1 | Kommun i Stockholm län
| Nacka | Nacka | 102648 | 59.31 | 18.16 | -15.5 | -15.1 | -14.6 | -13.8 | -13.4 | -13.1 | -12.9 | -12.6 | -12.3 | -12.1 | -11.7 | -11.7 | 1 | 1 | Kommun i Stockholm län
| Norrtälje | Norrtälje | 102616 | 59.76 | 18.7 | -16.3 | -15.6 | -15 | -14.1 | -13.6 | -13.5 | -13.2 | -12.9 | -12.8 | -12.5 | -12.5 | -12.4 | 1 | 1 | Kommun i Stockholm län
| Nykvarn | Nykvarn | 102645 | 59.17 | 17.43 | -16.9 | -16.3 | -15.2 | -14.7 | -14.1 | -13.8 | -13.8 | -13.4 | -13 | -12.9 | -12.3 | -12.2 | 1 | 1 | Kommun i Stockholm län
| Nynäshamn | Nynäshamn | 102609 | 58.9 | 17.95 | -13.9 | -13.2 | -12.3 | -11.9 | -11.5 | -11.5 | -11.3 | -11 | -10.7 | -10.5 | -10.3 | -10.2 | 1 | 1 | Kommun i Stockholm län
| Salem | Salem | 102643 | 59.24 | 17.69 | -16.3 | -15.7 | -15 | -14.5 | -13.8 | -13.4 | -13.4 | -12.9 | -12.6 | -12.5 | -12.1 | -12 | 1 | 1 | Kommun i Stockholm län
| Sigtuna | Sigtuna | 102642 | 59.62 | 17.72 | -17.6 | -17 | -16 | -15.6 | -14.9 | -14.7 | -14.4 | -14 | -13.8 | -13.5 | -13.2 | -13.1 | 1 | 1 | Kommun i Stockholm län
| Sollentuna | Sollentuna | 102628 | 59.44 | 17.94 | -16.8 | -16 | -15.3 | -14.7 | -14.2 | -13.8 | -13.7 | -13.2 | -12.9 | -12.7 | -12.4 | -12.2 | 1 | 1 | Kommun i Stockholm län
| Solna | Solna | 102641 | 59.36 | 18 | -16.2 | -15.5 | -14.8 | -14.2 | -13.7 | -13.2 | -13.2 | -12.9 | -12.4 | -12.3 | -11.9 | -11.8 | 1 | 1 | Kommun i Stockholm län
| Stockholm | Stockholm | 102612 | 59.28 | 18.04 | -15.5 | -14.9 | -14.4 | -13.7 | -13.1 | -12.8 | -12.7 | -12.4 | -11.9 | -11.9 | -11.6 | -11.4 | 1 | 1 | Kommun i Stockholm län
| Stockholm-Bromma | Stockholm-Bromma | 102613 | 59.35 | 17.95 | -16.2 | -15.5 | -14.8 | -14.2 | -13.7 | -13.2 | -13.2 | -12.9 | -12.4 | -12.3 | -11.9 | -11.8 | 1 | 1 | Kommun i Stockholm län
| Sundbyberg | Sundbyberg | 102640 | 59.38 | 17.96 | -16.2 | -15.5 | -14.8 | -14.2 | -13.7 | -13.2 | -13.2 | -12.9 | -12.4 | -12.3 | -11.9 | -11.8 | 1 | 1 | Kommun i Stockholm län
| Södertälje | Södertälje | 102608 | 59.19 | 17.63 | -16.3 | -15.5 | -14.7 | -14.2 | -13.7 | -13.1 | -13.1 | -12.8 | -12.3 | -12.3 | -12 | -11.8 | 1 | 1 | Kommun i Stockholm län
| Tyresö | Tyresö | 102611 | 59.25 | 18.28 | -14.9 | -14.5 | -14 | -13.3 | -12.9 | -12.6 | -12.5 | -12.1 | -11.9 | -11.7 | -11.4 | -11.3 | 1 | 1 | Kommun i Stockholm län
| Täby | Täby | 102629 | 59.45 | 18.09 | -16.6 | -15.7 | -15 | -14.4 | -13.9 | -13.5 | -13.4 | -13 | -12.8 | -12.5 | -12.2 | -11.9 | 1 | 1 | Kommun i Stockholm län
| Upplands-Bro | Upplands-Bro | 102607 | 59.52 | 17.64 | -17.4 | -16.6 | -15.8 | -15.5 | -14.6 | -14.4 | -14.2 | -13.8 | -13.6 | -13.2 | -12.9 | -12.7 | 1 | 1 | Kommun i Stockholm län
| Upplands-Väsby | Upplands-Väsby | 102639 | 59.52 | 17.92 | -17.1 | -16.4 | -15.7 | -15.1 | -14.6 | -14.1 | -13.9 | -13.5 | -13.3 | -13 | -12.7 | -12.7 | 1 | 1 | Kommun i Stockholm län
| Vallentuna | Vallentuna | 102649 | 59.59 | 18.2 | -17.1 | -16.2 | -15.6 | -14.8 | -14.2 | -14 | -13.7 | -13.3 | -13.1 | -12.8 | -12.5 | -12.5 | 1 | 1 | Kommun i Stockholm län
| Vaxholm | Vaxholm | 102614 | 59.4 | 18.34 | -15.2 | -14.8 | -14.2 | -13.4 | -13.1 | -12.9 | -12.6 | -12.3 | -12 | -11.8 | -11.5 | -11.3 | 1 | 1 | Kommun i Stockholm län
| Värmdö | Värmdö | 102625 | 59.33 | 18.39 | -14.7 | -14.5 | -13.9 | -13.2 | -12.9 | -12.6 | -12.5 | -12.1 | -12 | -11.7 | -11.5 | -11.2 | 1 | 1 | Kommun i Stockholm län
| Österåker | Österåker | 102644 | 59.47 | 18.32 | -15.7 | -15.3 | -14.6 | -13.9 | -13.4 | -13.3 | -13 | -12.6 | -12.4 | -12.2 | -11.9 | -11.6 | 1 | 1 | Kommun i Stockholm län
| Alvesta | Alvesta | 102332 | 56.9 | 14.56 | -15 | -13.8 | -13.4 | -13 | -12.4 | -12.4 | -12.4 | -12.2 | -11.9 | -11.6 | -11.3 | -11 | 1 | 1 | Kommun i Kronoberg län
Kopparberg | Ljusnarsberg | Kopparberg | 102516 | 59.87 | 15.02 | -19.2 | -18.4 | -17.8 | -17.4 | -16.6 | -16.3 | -16.3 | -16 | -15.7 | -15.3 | -15 | -14.8 | 1 | 1.2 | Kommun i Kronoberg län
| Lessebo | Lessebo | 102310 | 56.75 | 15.28 | -14.5 | -13.5 | -13.2 | -12.8 | -12.2 | -12.2 | -11.9 | -11.8 | -11.7 | -11.2 | -10.8 | -10.6 | 1 | 1 | Kommun i Kronoberg län
| Ljungby | Ljungby | 102312 | 56.83 | 13.95 | -15.3 | -14 | -13.7 | -13.2 | -12.8 | -12.5 | -12.5 | -12.4 | -12.2 | -11.9 | -11.5 | -11.4 | 1 | 1 | Kommun i Kronoberg län
| Markaryd | Markaryd | 102303 | 56.46 | 13.6 | -14.7 | -13.3 | -13 | -12.6 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -11.8 | -11.7 | -11.4 | -11.2 | -11.1 | 1 | 1 | Kommun i Kronoberg län
| Tingsryd | Tingsryd | 102305 | 56.53 | 14.97 | -13.9 | -12.8 | -12.5 | -12.1 | -11.7 | -11.7 | -11.4 | -11.2 | -10.9 | -10.7 | -10.2 | -10.1 | 1 | 1 | Kommun i Kronoberg län
| Älmhult | Älmhult | 102304 | 56.56 | 14.15 | -14.7 | -13.4 | -13 | -12.7 | -12.4 | -12.1 | -12.1 | -12 | -11.8 | -11.6 | -11.2 | -11.1 | 1 | 1 | Kommun i Kronoberg län
| Växjö | Växjö | 102311 | 56.88 | 14.79 | -15 | -13.8 | -13.4 | -13 | -12.5 | -12.5 | -12.3 | -12.1 | -11.9 | -11.5 | -11.2 | -11 | 1 | 1 | Kommun i Kronoberg län
Charlottenberg | Eda | Charlottenberg | 102521 | 59.89 | 12.31 | -21.1 | -20.6 | -19.8 | -18.9 | -18.6 | -18.2 | -18.1 | -18 | -18 | -17.8 | -17.5 | -17.1 | 1.1 | 1.1 | Eda | Charlottenberg ligger i Eda kommun
Edsbyn | Ovanåker | Edsbyn | 102717 | 61.36 | 15.72 | -23.5 | -22.8 | -22.1 | -21 | -20.8 | -20.3 | -20 | -19.9 | -19.4 | -19.1 | -18.7 | -18.4 | 1.3 | 1.3 | Ovanåker | Gävleborg
| Eskilstuna | Eskilstuna | 102417 | 59.37 | 16.5 | -18.3 | -17.8 | -17 | -16.2 | -15.7 | -15.3 | -15.1 | -14.9 | -14.5 | -14 | -13.9 | -13.9 | 1 | 1 | Kommun i Södermanland län
| Flen | Flen | 102412 | 59.06 | 16.6 | -17.9 | -17.2 | -16.2 | -15.5 | -14.8 | -14.7 | -14.4 | -14.1 | -13.7 | -13.4 | -13 | -12.7 | 1 | 1 | Kommun i Södermanland län
| Gnesta | Gnesta | 102419 | 59.04 | 17.31 | -16.2 | -15.7 | -14.5 | -13.9 | -13.3 | -13.3 | -13.1 | -12.8 | -12.5 | -12.3 | -11.8 | -11.6 | 1 | 1 | Kommun i Södermanland län
| Katrineholm | Katrineholm | 102411 | 58.99 | 16.2 | -17.6 | -17.1 | -15.8 | -15.5 | -14.8 | -14.5 | -14.2 | -14.1 | -13.7 | -13.3 | -12.9 | -12.8 | 1 | 1 | Kommun i Södermanland län
| Norrköping | Norrköping | 102409 | 58.59 | 16.19 | -16.1 | -15.3 | -14.2 | -13.9 | -13.5 | -13.2 | -12.9 | -12.8 | -12.3 | -12 | -11.4 | -11.4 | 1 | 1 | Kommun i Östergötland
| Nyköping | Nyköping | 102413 | 58.76 | 17.01 | -15.5 | -14.2 | -13.8 | -13.2 | -12.7 | -12.7 | -12.5 | -12.2 | -11.9 | -11.6 | -11.3 | -11 | 1 | 1 | Kommun i Södermanland län
| Strängnäs | Strängnäs | 102416 | 59.37 | 17.02 | -18.6 | -17.7 | -16.9 | -16.3 | -15.8 | -15.2 | -15 | -14.8 | -14.5 | -14 | -13.9 | -13.7 | 1 | 1 | Kommun i Södermanland län
| Trosa | Trosa | 102415 | 58.9 | 17.56 | -14.9 | -14 | -13.3 | -12.8 | -12.2 | -12.2 | -11.9 | -11.9 | -11.5 | -11.2 | -10.8 | -10.7 | 1 | 1 | Kommun i Södermanland län
| Vingåker | Vingåker | 102410 | 59.05 | 15.88 | -18 | -17.2 | -16 | -15.7 | -15.2 | -14.8 | -14.5 | -14.5 | -13.9 | -13.5 | -13.2 | -12.9 | 1 | 1 | Kommun i Södermanland län
| Falkenberg | Falkenberg | 102313 | 56.9 | 12.5 | -12.9 | -12.2 | -11.9 | -11.1 | -11 | -11 | -11 | -10.9 | -10.8 | -10.4 | -10.2 | -10.1 | 0.9 | 0.9 | Kommun i Halland utom Hylte
| Halmstad | Halmstad | 102302 | 56.67 | 12.87 | -13.3 | -12.3 | -11.6 | -11.5 | -11.1 | -11.1 | -11.1 | -11.1 | -10.9 | -10.4 | -10.2 | -10.1 | 0.9 | 0.9 | Kommun i Halland utom Hylte
| Laholm | Laholm | 102301 | 56.51 | 13.04 | -13 | -12.1 | -11.4 | -11.4 | -10.9 | -10.9 | -10.9 | -10.7 | -10.7 | -10.2 | -10.1 | -9.9 | 0.9 | 0.9 | Kommun i Halland utom Hylte
| Ullared | Ullared | 102231 | 57.11 | 12.78 | -14.6 | -13.8 | -13.3 | -12.6 | -12.4 | -12.4 | -12.4 | -12.4 | -12.2 | -11.9 | -11.6 | -11.6 | 0.9 | 0.9 | Kommun i Halland utom Hylte
| Kungsbacka | Kungsbacka | 102315 | 57.49 | 12.08 | -12.2 | -11.4 | -11.1 | -10.4 | -10.4 | -10.4 | -10.4 | -10.4 | -10.1 | -9.9 | -9.6 | -9.4 | 0.9 | 0.9 | Kommun i Halland utom Hylte
| Varberg | Varberg | 102314 | 57.11 | 12.26 | -12.7 | -11.9 | -11.6 | -10.9 | -10.7 | -10.7 | -10.7 | -10.6 | -10.3 | -10 | -9.8 | -9.8 | 0.9 | 0.9 | Kommun i Halland utom Hylte
| Finspång | Finspång | 102408 | 58.71 | 15.77 | -17.1 | -16.2 | -15.1 | -14.7 | -14.1 | -13.9 | -13.7 | -13.4 | -13 | -12.5 | -12.1 | -11.9 | 1 | 1 | Kommun i Östergötland
| Kisa | Kisa | 102403 | 57.99 | 15.64 | -16.8 | -15.9 | -14.8 | -14.1 | -14 | -13.9 | -13.7 | -13.4 | -13 | -12.6 | -12.2 | -11.9 | 1 | 1 | Kommun i Östergötland
| Linköping | Linköping | 102406 | 58.4 | 15.65 | -16.6 | -16 | -14.8 | -14 | -13.5 | -13.4 | -13.3 | -13 | -12.6 | -12.2 | -11.8 | -11.4 | 1 | 1 | Kommun i Östergötland
| Mjölby | Mjölby | 102402 | 58.33 | 15.13 | -16.3 | -15.9 | -14.7 | -14 | -13.8 | -13.5 | -13.5 | -13.1 | -12.9 | -12.4 | -12.1 | -11.6 | 1 | 1 | Kommun i Östergötland
| Motala | Motala | 102407 | 58.54 | 15.04 | -16.2 | -15.8 | -14.6 | -14.1 | -13.9 | -13.6 | -13.6 | -13.2 | -13 | -12.5 | -12.1 | -11.7 | 1 | 1 | Kommun i Östergötland
| Malexander | Malexander | 102420 | 58.07 | 15.24 | -16.6 | -16.1 | -15 | -14.3 | -14.1 | -13.7 | -13.7 | -13.7 | -13.1 | -12.8 | -12.2 | -12.1 | 1 | 1 | Kommun i Östergötland
| Söderköping | Söderköping | 102421 | 58.47 | 16.34 | -15.5 | -15 | -13.7 | -13.4 | -13.1 | -12.7 | -12.5 | -12.5 | -11.8 | -11.5 | -11.2 | -10.9 | 1 | 1 | Kommun i Östergötland
| Vadstena | Vadstena | 102418 | 58.45 | 14.9 | -16.1 | -15.3 | -14.2 | -13.8 | -13.6 | -13.3 | -13.3 | -13 | -12.7 | -12.2 | -11.8 | -11.4 | 1 | 1 | Kommun i Östergötland
| Valdermarsvik | Valdermarsvik | 102405 | 58.21 | 16.6 | -14.3 | -13.4 | -12.9 | -12.4 | -12.2 | -12 | -11.8 | -11.7 | -11 | -10.8 | -10.6 | -10.2 | 1 | 1 | Kommun i Östergötland
| Ydre | Ydre | 102422 | 57.83 | 15.27 | -16.3 | -15.8 | -14.7 | -14 | -13.8 | -13.8 | -13.6 | -13.4 | -12.9 | -12.5 | -12.1 | -11.9 | 1 | 1 | Kommun i Östergötland
| Åtvidaberg | Åtvidaberg | 102404 | 58.2 | 16 | -16.4 | -15.7 | -14.6 | -13.9 | -13.7 | -13.5 | -13.3 | -13.1 | -12.5 | -12.2 | -11.8 | -11.4 | 1 | 1 | Kommun i Östergötland
| Ödeshög | Ödeshög | 102401 | 58.23 | 14.66 | -15.3 | -14.9 | -14 | -13.3 | -13.2 | -12.7 | -12.7 | -12.7 | -12.2 | -11.8 | -11.4 | -11.1 | 1 | 1 | Kommun i Östergötland
| Hemse | Hemse | 102331 | 57.24 | 18.28 | -9.5 | -8.7 | -8.7 | -8.3 | -8.3 | -8.2 | -8 | -8 | -8 | -7.9 | -7.9 | -7.8 | 0.9 | 0.9 | Kommun i Gottland
| Visby | Visby | 102330 | 57.63 | 18.31 | -9.4 | -8.8 | -8.5 | -8.2 | -8.2 | -8.2 | -8.2 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | 0.9 | 0.9 | Kommun i Gottland
| Karlshamn | Karlshamn | 102118 | 56.19 | 14.85 | -11.5 | -10.7 | -10.5 | -10.1 | -10.1 | -9.7 | -9.5 | -9.2 | -8.9 | -8.8 | -8.5 | -8.3 | 0.9 | 0.9 | Kommun i Blekinge
| Karlskrona | Karlskrona | 102120 | 56.18 | 15.62 | -10.9 | -10.3 | -10.1 | -9.9 | -9.5 | -9.4 | -9.2 | -9 | -8.7 | -8.5 | -8.3 | -8 | 0.9 | 0.9 | Kommun i Blekinge
| Olofström | Olofström | 102116 | 56.28 | 14.52 | -12.9 | -11.7 | -11.6 | -11.3 | -11.1 | -11 | -10.7 | -10.5 | -10 | -9.8 | -9.6 | -9.5 | 0.9 | 0.9 | Kommun i Blekinge
| Ronneby | Ronneby | 102119 | 56.21 | 15.28 | -11.7 | -11.1 | -10.8 | -10.4 | -10.3 | -10 | -9.9 | -9.6 | -9.3 | -9 | -8.7 | -8.5 | 0.9 | 0.9 | Kommun i Blekinge
| Sölvesborg | Sölvesborg | 102115 | 56.05 | 14.6 | -11.6 | -10.8 | -10.5 | -10 | -10 | -9.8 | -9.6 | -9.3 | -9.1 | -8.9 | -8.6 | -8.4 | 0.9 | 0.9 | Kommun i Blekinge
| Ale | Ale | 102252 | 57.92 | 12.06 | -13.8 | -13.3 | -12.7 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -11.9 | -11.7 | -11.7 | -11.3 | -11 | -10.8 | 1 | 1 | Ale
| Alingsås | Alingsås | 102204 | 57.93 | 12.54 | -15.4 | -14.4 | -13.6 | -13.4 | -13.3 | -12.9 | -12.9 | -12.8 | -12.5 | -12 | -11.8 | -11.3 | 1 | 1 | Alingsås
| Aneby | Aneby | 102343 | 57.84 | 14.82 | -16 | -15.6 | -14.9 | -13.7 | -13.7 | -13.5 | -13.4 | -13.2 | -12.9 | -12.3 | -11.9 | -11.7 | 1 | 1 | Aneby
| Arboga | Arboga | 102601 | 59.39 | 15.85 | -18.7 | -17.8 | -17 | -16.5 | -15.9 | -15.7 | -15.4 | -15.1 | -14.8 | -14.4 | -14.1 | -13.9 | 1 | 1 | Arboga
| Arjeplog | Arjeplog | 102001 | 66.05 | 17.88 | -31.9 | -31.2 | -29.5 | -28.6 | -27.6 | -27 | -26.7 | -26.4 | -26.1 | -26 | -25.8 | -25.7 | 1.7 | 1.7 | Arjeplog
| Arvidsjaur | Arvidsjaur | 102002 | 65.59 | 19.17 | -29.6 | -28.1 | -27.4 | -26.7 | -25.9 | -25.2 | -24.7 | -24.2 | -23.9 | -23.6 | -23.6 | -23.5 | 1.6 | 1.6 | Arvidsjaur
| Arvika | Arvika | 102503 | 59.65 | 12.61 | -21.3 | -20.2 | -19.9 | -19 | -18.7 | -18.4 | -18.1 | -18 | -17.8 | -17.4 | -17.2 | -16.7 | 1.1 | 1.1 | Arvika
| Askersund | Askersund | 102512 | 58.88 | 14.91 | -16.7 | -16.3 | -15.1 | -14.8 | -14.5 | -14.2 | -13.9 | -13.9 | -13.6 | -13.1 | -12.7 | -12.4 | 1.1 | 1.1 | Askersund
| Avesta | Avesta | 102702 | 60.14 | 16.2 | -19.3 | -18.7 | -18 | -17.3 | -17 | -16.6 | -16.2 | -16.2 | -16 | -15.7 | -15.5 | -15.5 | 1.1 | 1.1 | Avesta
| Bengtsfors | Bengtsfors | 102223 | 59.03 | 12.22 | -17.8 | -17.1 | -16.9 | -16.4 | -15.7 | -15.7 | -15.4 | -15.3 | -14.9 | -14.5 | -14.5 | -14.2 | 1 | 1 | Bengtsfors
| Bjurholm | Bjurholm | 102912 | 63.93 | 19.22 | -25.8 | -24.8 | -23.9 | -23.2 | -22.8 | -22.3 | -22.1 | -21.8 | -21.6 | -21.2 | -20.9 | -20.6 | 1.4 | 1.4 | Bjurholm
| Bjuv | Bjuv | 102128 | 56.08 | 12.94 | -11 | -10.6 | -9.7 | -9.7 | -9.5 | -9.4 | -9.4 | -8.9 | -8.9 | -8.6 | -8.2 | -8.1 | 0.9 | 0.9 | Bjuv
| Boden | Boden | 102006 | 65.82 | 21.7 | -29.1 | -27.8 | -27 | -25.8 | -25.6 | -25.2 | -24.6 | -24.5 | -24.1 | -23.7 | -23.4 | -23.2 | 1.5 | 1.5 | Boden
| Bollebygd | Bollebygd | 102243 | 57.67 | 12.57 | -15.1 | -14.3 | -13.4 | -12.9 | -12.9 | -12.8 | -12.8 | -12.8 | -12.5 | -12.2 | -12.1 | -11.8 | 1 | 1 | Bollebygd
| Bollnäs | Bollnäs | 102718 | 61.35 | 16.39 | -21.5 | -20.9 | -20.3 | -19 | -18.9 | -18.2 | -17.9 | -17.9 | -17.6 | -17.6 | -17.1 | -17.1 | 1.2 | 1.2 | Bollnäs
| Borgholm | Borgholm | 102308 | 56.88 | 16.66 | -11.8 | -11.3 | -10.9 | -10.4 | -10.1 | -10.1 | -9.9 | -9.7 | -9.3 | -8.9 | -8.9 | -8.8 | 0.9 | 0.9 | Borgholm
| Borlänge | Borlänge | 102707 | 60.47 | 15.46 | -20.7 | -19.9 | -19.3 | -18.7 | -18.3 | -17.8 | -17.3 | -17.1 | -16.9 | -16.5 | -16.3 | -16 | 1.2 | 1.2 | Borlänge
| Borås | Borås | 102206 | 57.73 | 12.95 | -15.6 | -14.7 | -13.8 | -13.6 | -13.3 | -13.1 | -13 | -13 | -12.4 | -12 | -11.8 | -11.4 | 1 | 1 | Borås
Broby | Östra Göinge | Broby | 102130 | 56.26 | 14.08 | -13.5 | -12.1 | -11.6 | -11.4 | -11.2 | -11 | -11 | -10.7 | -10.5 | -10.3 | -10 | -9.8 | 0.9 | 0.9 | Östra Göinge
| Bromölla | Bromölla | 102114 | 56.08 | 14.47 | -11.7 | -10.8 | -10.6 | -10.2 | -10.2 | -9.9 | -9.8 | -9.4 | -9.2 | -8.9 | -8.7 | -8.4 | 0.9 | 0.9 | Bromölla
| Bräcke | Bräcke | 102803 | 62.75 | 15.42 | -26 | -25.8 | -24.8 | -23.6 | -23 | -22.1 | -21.4 | -21 | -20.6 | -20.2 | -19.9 | -19.7 | 1.4 | 1.4 | Bräcke
| Burlöv | Burlöv | 102138 | 55.63 | 13.08 | -10.5 | -9.6 | -9.1 | -8.7 | -8.7 | -8.7 | -8.5 | -8.2 | -7.9 | -7.6 | -7.6 | -7.4 | 0.9 | 0.9 | Burlöv
| Båstad | Båstad | 102132 | 56.42 | 12.85 | -12.5 | -11.8 | -10.8 | -10.8 | -10.5 | -10.5 | -10.5 | -10.5 | -10.2 | -9.9 | -9.8 | -9.5 | 0.9 | 0.9 | Båstad
| Degerfors | Degerfors | 102532 | 59.23 | 14.43 | -18.3 | -17.2 | -16.9 | -16.3 | -16 | -15.4 | -15.4 | -15.4 | -15.1 | -14.8 | -14.5 | -14 | 1.1 | 1.1 | Degerfors
| Dorotea | Dorotea | 102901 | 64.26 | 16.42 | -29.2 | -28.4 | -27.1 | -26.3 | -25.7 | -25.2 | -24.9 | -24.7 | -24.2 | -23.9 | -23.8 | -23.6 | 1.5 | 1.5 | Dorotea
Ed | Dals-Ed | Ed | 102222 | 58.91 | 11.94 | -16.9 | -16.2 | -16 | -15.5 | -14.9 | -14.9 | -14.6 | -14.2 | -14.1 | -13.8 | -13.5 | -13.3 | 1 | 1 | Dals-Ed | Ed ligger i Dals-ed | Västra götaland
| Eksjö | Eksjö | 102322 | 57.67 | 14.97 | -15.9 | -15.5 | -14.4 | -14 | -13.8 | -13.5 | -13.5 | -13.4 | -13 | -12.4 | -12.1 | -11.8 | 1.1 | 1.1 | Eksjö
| Emmaboda | Emmaboda | 102341 | 56.63 | 15.54 | -14.1 | -13.2 | -12.8 | -12.5 | -12 | -11.9 | -11.8 | -11.5 | -11.3 | -10.9 | -10.5 | -10.3 | 0.9 | 0.9 | Emmaboda
| Enköping | Enköping | 102606 | 59.64 | 17.09 | -18.4 | -18 | -17 | -16.5 | -16 | -15.5 | -15.3 | -15.1 | -14.9 | -14.6 | -14.3 | -14.3 | 1 | 1 | Enköping
| Eslöv | Eslöv | 102107 | 55.84 | 13.31 | -11.9 | -10.8 | -10.4 | -10.3 | -10.2 | -9.9 | -9.8 | -9.5 | -9.2 | -9.1 | -8.7 | -8.6 | 0.9 | 0.9 | Eslöv
| Essunga | Essunga | 102244 | 58.19 | 12.72 | -15.7 | -15.2 | -14.4 | -14.1 | -13.7 | -13.5 | -13.4 | -13.2 | -12.8 | -12.3 | -12.2 | -11.7 | 1 | 1 | Essunga
| Fagersta | Fagersta | 102603 | 60 | 15.81 | -19.1 | -18.2 | -17.7 | -17 | -16.7 | -16.1 | -15.8 | -15.8 | -15.6 | -15.2 | -15.1 | -14.9 | 1.1 | 1.1 | Fagersta
| Falköping | Falköping | 102215 | 58.17 | 13.55 | -16.3 | -15.7 | -14.9 | -14.3 | -14.2 | -13.9 | -13.9 | -13.9 | -13.3 | -12.9 | -12.5 | -12.1 | 1 | 1 | Falköping
Falsterbo | Vellinge | Falsterbo | 102121 | 55.38 | 12.82 | -9.4 | -8.5 | -8.1 | -7.8 | -7.8 | -7.8 | -7.7 | -7.2 | -7.1 | -7.1 | -7 | -6.8 | 0.8 | 0.8 | Vellinge
| Falun | Falun | 102708 | 60.6 | 15.67 | -21 | -20 | -19.5 | -18.8 | -18.5 | -18 | -17.9 | -17.7 | -17.2 | -17 | -16.7 | -16.4 | 1.2 | 1.2 | Falun
| Filipstad | Filipstad | 102509 | 59.71 | 14.17 | -20.8 | -19.7 | -19.3 | -18.6 | -17.9 | -17.7 | -17.7 | -17.5 | -17.2 | -17 | -16.8 | -16.5 | 1.1 | 1.1 | Filipstad
| Forshaga | Forshaga | 102528 | 59.53 | 13.47 | -20.1 | -18.8 | -18.4 | -18.1 | -17.4 | -16.9 | -16.9 | -16.9 | -16.7 | -16.5 | -16.1 | -15.7 | 1.1 | 1.1 | Forshaga
| Färgelanda | Färgelanda | 102249 | 58.57 | 11.99 | -15 | -14.5 | -14.1 | -13.6 | -13.4 | -13.2 | -13 | -12.8 | -12.6 | -12.2 | -12 | -11.7 | 1 | 1 | Färgelanda
Föllinge | Krokom | Föllinge | 102820 | 63.68 | 14.61 | -23 | -22.2 | -21.6 | -21.1 | -20.4 | -19.7 | -19.2 | -18.5 | -18.1 | -17.8 | -17.6 | -17.3 |  | #N/A |  | Utgår då den är samma som Östersund
| Gagnef | Gagnef | 102725 | 60.55 | 15.13 | -21.8 | -21.1 | -20.3 | -19.9 | -19.4 | -19 | -18.5 | -18.2 | -17.8 | -17.6 | -17.2 | -16.9 | 1.2 | 1.2 | Gagnef
| Gislaved | Gislaved | 102317 | 57.3 | 13.55 | -15.6 | -14.4 | -13.8 | -13.4 | -12.9 | -12.8 | -12.8 | -12.8 | -12.4 | -12.1 | -11.8 | -11.7 | 1 | 1 | Gislaved
| Gnosjö | Gnosjö | 102344 | 57.36 | 13.73 | -16.1 | -14.9 | -14.2 | -13.7 | -13.1 | -13.1 | -13.1 | -13.1 | -12.7 | -12.4 | -12 | -11.8 | 1 | 1 | Gnosjö
| Grums | Grums | 102535 | 59.35 | 13.1 | -19.1 | -17.9 | -17.8 | -17.1 | -16.5 | -16.3 | -16.2 | -16.2 | -15.7 | -15.4 | -15.2 | -14.8 | 1 | 1 | Grums
| Grästorp | Grästorp | 102248 | 58.33 | 12.67 | -15.3 | -14.7 | -13.8 | -13.7 | -13.3 | -12.9 | -12.9 | -12.9 | -12.4 | -12 | -11.6 | -11.3 | 1 | 1 | Grästorp
| Gällivare | Gällivare | 102012 | 67.14 | 20.66 | -29.3 | -28.4 | -27.9 | -26.9 | -26.1 | -25.7 | -25.3 | -24.7 | -24 | -23.7 | -23.7 | -23.7 | 1.9 | 1.9 | Gällivare
| Gävle | Gävle | 102711 | 60.68 | 17.18 | -17.2 | -16.8 | -16 | -15.2 | -15.1 | -15 | -14.5 | -14.5 | -14.4 | -14.1 | -13.9 | -13.8 | 1.1 | 1.1 | Gävle
| Göteborg | Göteborg | 102201 | 57.67 | 11.96 | -12.3 | -11.9 | -11.2 | -10.9 | -10.8 | -10.8 | -10.6 | -10.5 | -10.4 | -10 | -9.9 | -9.7 | 0.9 | 0.9 | Göteborg
| Götene | Götene | 102519 | 58.53 | 13.49 | -15.1 | -14.7 | -13.6 | -13.1 | -13.1 | -13 | -12.8 | -12.7 | -12.2 | -11.8 | -11.4 | -11 | 1 | 1 | Götene
| Habo | Habo | 102345 | 57.91 | 14.08 | -15.7 | -15.1 | -14.5 | -14.1 | -13.7 | -13.4 | -13.2 | -13 | -12.6 | -12.3 | -12.1 | -11.6 | 1 | 1 | Habo
| Hagfors | Hagfors | 102506 | 60.03 | 13.69 | -23.2 | -22.5 | -21.7 | -21.2 | -20.8 | -20.4 | -20.1 | -19.9 | -19.6 | -19.6 | -19.2 | -19 | 1.2 | 1.2 | Hagfors
| Hallsberg | Hallsberg | 102530 | 59.07 | 15.12 | -17.5 | -16.7 | -15.8 | -15.3 | -15 | -14.5 | -14.5 | -14.3 | -13.9 | -13.5 | -13.1 | -13 | 1 | 1 | Hallsberg
| Hallstahammar | Hallstahammar | 102634 | 59.61 | 16.23 | -18.7 | -18.1 | -17.5 | -16.8 | -16.3 | -16.1 | -15.8 | -15.6 | -15.3 | -15.2 | -14.9 | -14.7 | 1 | 1 | Hallstahammar
Hammarstrand | Raglunda | Hammarstrand | 102811 | 63.11 | 16.36 | -27.1 | -26.3 | -25.9 | -24.4 | -23.7 | -22.7 | -22 | -21.6 | -21.3 | -21 | -20.7 | -20.5 | 1.4 | 1.4 | Raglunda
| Hammarö | Hammarö | 102525 | 59.33 | 13.43 | -18.7 | -17.6 | -17.2 | -16.8 | -16.2 | -15.9 | -15.8 | -15.8 | -15.5 | -15.2 | -14.9 | -14.5 | 1.1 | 1.1 | Hammarö
| Haparanda | Haparanda | 102010 | 65.83 | 24.13 | -27 | -26.5 | -25.8 | -25.1 | -24.5 | -23.9 | -23.7 | -23.3 | -23.2 | -23 | -22.8 | -22.4 | 1.5 | 1.5 | Haparanda
Hede | Heby | Hede | 102801 | 62.42 | 13.5 | -28.5 | -28.1 | -26.8 | -25.9 | -25 | -24.4 | -23.7 | -23 | -22.8 | -22.1 | -22.1 | -21.8 | 1.1 | 1.1 | Heby
| Hedemora | Hedemora | 102722 | 60.28 | 15.99 | -19.7 | -18.8 | -18.1 | -17.4 | -17.1 | -16.7 | -16.6 | -16.2 | -16.2 | -15.9 | -15.7 | -15.4 | 1.1 | 1.1 | Hedemora
| Helsingborg | Helsingborg | 102109 | 56.03 | 12.73 | -10.4 | -9.6 | -8.9 | -8.9 | -8.7 | -8.4 | -8.4 | -8.2 | -8 | -7.8 | -7.6 | -7.4 | 0.9 | 0.9 | Helsingborg
| Herrljunga | Herrljunga | 102232 | 58.08 | 13.03 | -15.8 | -15.4 | -14.3 | -14.2 | -13.9 | -13.6 | -13.5 | -13.4 | -12.8 | -12.4 | -12.2 | -11.6 | 1 | 1 | Herrljunga
| Hjo | Hjo | 102217 | 58.3 | 14.28 | -14.8 | -14.3 | -13.5 | -12.7 | -12.7 | -12.3 | -12.3 | -12.3 | -11.9 | -11.5 | -11.1 | -10.7 | 1 | 1 | Hjo
| Hofors | Hofors | 102709 | 60.55 | 16.29 | -20.3 | -19.6 | -18.8 | -18.1 | -17.8 | -17.3 | -17.3 | -17.1 | -16.9 | -16.8 | -16.5 | -16.3 | 1.2 | 1.2 | Hofors
Hova | Gullspång | Hova | 102524 | 58.85 | 14.22 | -16.2 | -15.8 | -15 | -14.7 | -14.3 | -14.1 | -14 | -13.6 | -13.1 | -12.8 | -12.6 | -12 | 1 | 1 | Gullspång
| Hudiksvall | Hudiksvall | 102720 | 61.73 | 17.11 | -19.5 | -19 | -17.9 | -17.6 | -16.8 | -16.1 | -15.7 | -15.6 | -15.3 | -14.9 | -14.6 | -14.3 | 1.2 | 1.2 | Hudiksvall
| Hultsfred | Hultsfred | 102326 | 57.5 | 15.85 | -16.1 | -15.1 | -14.4 | -13.5 | -13 | -13 | -13 | -12.8 | -12.5 | -12.2 | -11.9 | -11.5 | 1 | 1 | Hultsfred
Hyltebruk | Hylte | Hyltebruk | 102316 | 57 | 13.24 | -15.3 | -14.2 | -14 | -13 | -12.7 | -12.7 | -12.7 | -12.7 | -12.5 | -12.1 | -11.9 | -11.9 | 1 | 1 | Hylte
| Håbo | Håbo | 102637 | 59.57 | 17.53 | -17.8 | -17 | -16.2 | -15.8 | -15 | -14.8 | -14.7 | -14.4 | -14 | -13.7 | -13.5 | -13.4 | 1 | 1 | Håbo
| Hällefors | Hällefors | 102531 | 59.77 | 14.52 | -20.2 | -19.5 | -18.7 | -18.3 | -17.7 | -17.5 | -17.5 | -17.2 | -16.9 | -16.5 | -16.2 | -16 | 1.1 | 1.1 | Hällefors
| Härnösand | Härnösand | 102806 | 62.63 | 17.93 | -21.9 | -20.8 | -20.2 | -19.5 | -18.9 | -18.4 | -18 | -17.8 | -17.2 | -17 | -16.6 | -16.4 | 1.3 | 1.3 | Härnösand
| Härryda | Härryda | 102254 | 57.67 | 12.12 | -13.1 | -12.3 | -11.7 | -11.4 | -11.4 | -11.4 | -11.1 | -11.1 | -10.8 | -10.6 | -10.5 | -10.2 | 0.9 | 0.9 | Härryda
| Hässleholm | Hässleholm | 102112 | 56.16 | 13.78 | -13.1 | -12 | -11.2 | -11.2 | -11.2 | -11 | -11 | -10.6 | -10.4 | -10.1 | -9.8 | -9.6 | 0.9 | 0.9 | Hässleholm
| Höganäs | Höganäs | 102129 | 56.21 | 12.56 | -10.5 | -9.9 | -9.1 | -9.1 | -9 | -8.7 | -8.7 | -8.5 | -8.4 | -8 | -7.8 | -7.6 | 0.8 | 0.8 | Höganäs
| Högsby | Högsby | 102340 | 57.16 | 16.03 | -15.5 | -14.2 | -13.5 | -13.1 | -12.8 | -12.6 | -12.3 | -12.2 | -11.9 | -11.6 | -11.4 | -11 | 1 | 1 | Högsby
| Hörby | Hörby | 102125 | 55.86 | 13.67 | -12.6 | -11.7 | -11.2 | -10.9 | -10.9 | -10.8 | -10.7 | -10.2 | -10 | -9.8 | -9.5 | -9.3 | 0.9 | 0.9 | Hörby
| Höör | Höör | 102127 | 55.93 | 13.55 | -12.6 | -11.7 | -11.1 | -10.8 | -10.8 | -10.8 | -10.7 | -10.2 | -10 | -9.7 | -9.5 | -9.2 | 0.9 | 0.9 | Höör
| Jokkmokk | Jokkmokk | 102008 | 66.61 | 19.84 | -34.5 | -33.4 | -32.3 | -31.5 | -30.5 | -29.3 | -29.3 | -29 | -28.5 | -28.2 | -27.8 | -27.6 | 1.8 | 1.8 | Jokkmokk
| Jönköping | Jönköping | 102320 | 57.76 | 14.19 | -16 | -15.1 | -14.6 | -14.1 | -13.6 | -13.4 | -13.3 | -13 | -12.8 | -12.4 | -12.1 | -11.7 | 1 | 1 | Jönköping
| Kalix | Kalix | 102017 | 65.86 | 23.16 | -27.4 | -26.6 | -25.7 | -25 | -24.6 | -24.3 | -23.9 | -23.6 | -23.5 | -23 | -22.8 | -22.5 | 1.5 | 1.5 | Kalix
| Kalmar | Kalmar | 102307 | 56.68 | 16.35 | -12.6 | -11.8 | -11.5 | -11.1 | -10.7 | -10.5 | -10.4 | -10 | -9.7 | -9.5 | -9.2 | -8.9 | 0.9 | 0.9 | Kalmar
| Karlsborg | Karlsborg | 102218 | 58.54 | 14.51 | -15.2 | -14.5 | -13.7 | -13.2 | -13.1 | -12.8 | -12.8 | -12.7 | -12.1 | -11.8 | -11.4 | -10.9 | 1 | 1 | Karlsborg
| Karlskoga | Karlskoga | 102510 | 59.32 | 14.53 | -18.5 | -17.7 | -17.3 | -16.3 | -16.2 | -15.8 | -15.8 | -15.7 | -15.3 | -15 | -14.6 | -14.2 | 1.1 | 1.1 | Karlskoga
| Karlstad | Karlstad | 102507 | 59.39 | 13.51 | -18.9 | -17.9 | -17.4 | -17.1 | -16.4 | -16.1 | -16.1 | -16.1 | -15.8 | -15.5 | -15 | -14.7 | 1.1 | 1.1 | Karlstad
| Kil | Kil | 102520 | 59.51 | 13.32 | -19.9 | -18.8 | -18.3 | -17.8 | -17.2 | -17 | -17 | -16.9 | -16.6 | -16.3 | -16 | -15.7 | 1.1 | 1.1 | Kil
Kinna | Mark | Kinna | 102205 | 57.49 | 12.69 | -14.3 | -13 | -12.7 | -12.3 | -12 | -11.9 | -11.9 | -11.9 | -11.6 | -11.4 | -11.1 | -10.9 | 1 | 1 | Mark
| Kiruna | Kiruna | 102014 | 67.85 | 20.25 | -30 | -29.2 | -28.5 | -27.5 | -26.5 | -26.2 | -25.7 | -25 | -24.7 | -24.4 | -24.3 | -24.2 | 1.9 | 1.9 | Kiruna
| Klippan | Klippan | 102110 | 56.14 | 13.16 | -12.4 | -11.6 | -10.7 | -10.7 | -10.6 | -10.6 | -10.6 | -10.1 | -10 | -9.7 | -9.3 | -9.2 | 0.9 | 0.9 | Klippan
| Knivsta | Knivsta | 102638 | 59.73 | 17.79 | -17.9 | -17.2 | -16.6 | -16.1 | -15.3 | -15 | -14.7 | -14.5 | -14.3 | -14 | -13.8 | -13.7 | 1 | 1 | Knivsta
| Kramfors | Kramfors | 102807 | 62.93 | 17.8 | -24.3 | -23.5 | -22.8 | -22.1 | -21.1 | -20.4 | -20 | -19.7 | -19.5 | -19.2 | -18.9 | -18.7 | 1.3 | 1.3 | Kramfors
| Kristianstad | Kristianstad | 102113 | 56.02 | 14.14 | -12.1 | -11.1 | -10.5 | -10.4 | -10.3 | -10.1 | -10 | -9.6 | -9.4 | -9.2 | -8.9 | -8.8 | 0.9 | 0.9 | Kristianstad
| Kristinehamn | Kristinehamn | 102508 | 59.31 | 14.11 | -18.6 | -17.7 | -16.9 | -16.3 | -16 | -15.5 | -15.5 | -15.5 | -15.4 | -15.1 | -14.8 | -14.3 | 1.1 | 1.1 | Kristinehamn
| Kumla | Kumla | 102513 | 59.12 | 15.15 | -17.8 | -17.1 | -16.2 | -15.6 | -15.1 | -14.9 | -14.9 | -14.6 | -14.1 | -13.6 | -13.4 | -13.1 | 1 | 1 | Kumla
| Kungsör | Kungsör | 102633 | 59.42 | 16.1 | -18.2 | -17.6 | -16.9 | -16.2 | -15.7 | -15.6 | -15.1 | -14.9 | -14.6 | -14.1 | -14 | -13.9 | 1 | 1 | Kungsör
| Kungälv | Kungälv | 102202 | 57.87 | 11.97 | -13 | -12.6 | -12 | -11.6 | -11.6 | -11.4 | -11.1 | -11.1 | -11 | -10.6 | -10.4 | -10.2 | 0.9 | 0.9 | Kungälv
| Kävlinge | Kävlinge | 102124 | 55.79 | 13.11 | -11 | -10.4 | -9.6 | -9.4 | -9.2 | -9.1 | -9 | -8.6 | -8.5 | -8.3 | -7.9 | -7.8 | 0.9 | 0.9 | Kävlinge
| Köping | Köping | 102602 | 59.51 | 16.01 | -18.3 | -17.6 | -17.1 | -16.4 | -15.9 | -15.8 | -15.4 | -15.1 | -14.8 | -14.4 | -14.2 | -14.1 | 1 | 1 | Köping
| Landskrona | Landskrona | 102108 | 55.88 | 12.84 | -10.5 | -9.8 | -9 | -9 | -8.5 | -8.5 | -8.5 | -8.3 | -8 | -7.9 | -7.6 | -7.5 | 0.8 | 0.8 | Landskrona
| Laxå | Laxå | 102511 | 58.98 | 14.62 | -17 | -16.4 | -15.6 | -15.4 | -15 | -14.6 | -14.5 | -14.4 | -13.9 | -13.5 | -13 | -12.9 | 1 | 1 | Laxå
| Lekeberg | Lekeberg | 102529 | 59.17 | 14.87 | -17.9 | -17.1 | -16.2 | -15.6 | -15.4 | -15.1 | -15 | -14.7 | -14.4 | -14 | -13.5 | -13.4 | 1 | 1 | Lekeberg
| Leksand | Leksand | 102706 | 60.72 | 15.03 | -22.8 | -21.7 | -20.9 | -20.2 | -19.9 | -19.2 | -19.1 | -18.9 | -18.2 | -18.2 | -17.9 | -17.5 | 1.2 | 1.2 | Leksand
| Lerum | Lerum | 102203 | 57.77 | 12.28 | -14 | -13.2 | -12.3 | -11.8 | -11.8 | -11.8 | -11.8 | -11.7 | -11.3 | -11.2 | -10.9 | -10.5 | 0.9 | 0.9 | Lerum
| Lidköping | Lidköping | 102213 | 58.5 | 13.15 | -15.2 | -14.8 | -13.6 | -13.3 | -13.1 | -12.8 | -12.8 | -12.5 | -12.2 | -11.7 | -11.3 | -11 | 1 | 1 | Lidköping
| Lilla Edet | Lilla Edet | 102253 | 58.13 | 12.13 | -14.5 | -14 | -13.4 | -13.1 | -13 | -12.8 | -12.4 | -12.4 | -12.3 | -11.8 | -11.6 | -11.4 | 1 | 1 | Lilla Edet
| Lindesberg | Lindesberg | 102515 | 59.59 | 15.23 | -18.7 | -17.8 | -17.2 | -16.6 | -16 | -15.8 | -15.6 | -15.4 | -15 | -14.6 | -14.4 | -14.2 | 1.1 | 1.1 | Lindesberg
| Ljusdal | Ljusdal | 102721 | 61.83 | 16.1 | -23.2 | -22.7 | -22.1 | -21.3 | -20.4 | -19.9 | -19.3 | -19 | -18.8 | -18.6 | -18.1 | -17.8 | 1.3 | 1.3 | Ljusdal
| Lomma | Lomma | 102135 | 55.67 | 13.08 | -10.7 | -9.6 | -9.1 | -8.9 | -8.8 | -8.7 | -8.5 | -8.3 | -8 | -7.7 | -7.6 | -7.5 | 0.8 | 0.8 | Lomma | Ljusnarsberg
| Ludvika | Ludvika | 102701 | 60.14 | 15.2 | -20.7 | -19.8 | -19.1 | -18.6 | -18 | -17.7 | -17.2 | -17 | -16.6 | -16.3 | -16.1 | -15.9 | 1.2 | 1.2 | Ludvika
| Luleå | Luleå | 102005 | 65.59 | 22.17 | -27.5 | -26.6 | -25.7 | -25 | -24.7 | -24.4 | -23.9 | -23.5 | -23.1 | -22.8 | -22.6 | -22.4 | 1.5 | 1.5 | Luleå
| Lund | Lund | 102106 | 55.71 | 13.2 | -11.4 | -10.7 | -9.8 | -9.8 | -9.6 | -9.5 | -9.3 | -9 | -8.7 | -8.6 | -8.2 | -8.1 | 0.9 | 0.9 | Lund
| Lycksele | Lycksele | 102907 | 64.59 | 18.69 | -30.5 | -29.3 | -28.4 | -27.7 | -26.9 | -26.5 | -25.9 | -25.3 | -25.1 | -25.1 | -24.9 | -24.8 | 1.5 | 1.5 | Lycksele
| Lysekil | Lysekil | 102209 | 58.28 | 11.44 | -12.9 | -12.1 | -11.5 | -11.1 | -10.7 | -10.6 | -10.4 | -10.3 | -10.2 | -9.8 | -9.6 | -9.5 | 0.9 | 0.9 | Lysekil
| Malmö | Malmö | 102105 | 55.59 | 13.02 | -10.2 | -9.2 | -8.7 | -8.4 | -8.4 | -8.4 | -8.2 | -7.9 | -7.5 | -7.4 | -7.2 | -7.1 | 0.8 | 0.8 | Malmö
Malung | Malung-Sälen | Malung | 102704 | 60.68 | 13.71 | -25.9 | -24.3 | -23.8 | -23.2 | -22.6 | -22 | -21.8 | -21.4 | -21 | -20.6 | -20.6 | -20.6 | 1.3 | 1.3 | Malung-Sälen
| Malå | Malå | 102915 | 65.18 | 18.75 | -28.8 | -27.2 | -26.4 | -25.9 | -25.5 | -24.6 | -24.2 | -23.7 | -23.3 | -23.3 | -23.3 | -23.2 | 1.6 | 1.6 | Malå
| Mariestad | Mariestad | 102219 | 58.7 | 13.84 | -15.1 | -14.5 | -13.5 | -13.5 | -13.1 | -12.9 | -12.7 | -12.5 | -12.1 | -11.7 | -11.3 | -10.9 | 1 | 1 | Mariestad
| Mellerud | Mellerud | 102220 | 58.7 | 12.46 | -15.6 | -14.9 | -14.5 | -14 | -13.6 | -13.4 | -13.2 | -13.2 | -12.9 | -12.5 | -12.1 | -11.8 | 1 | 1 | Mellerud
| Mora | Mora | 102716 | 61.01 | 14.55 | -24.1 | -22.6 | -21.7 | -21.4 | -20.8 | -20 | -19.9 | -19.6 | -19.1 | -18.8 | -18.8 | -18.4 | 1.2 | 1.2 | Mora
| Mullsjö | Mullsjö | 102342 | 57.92 | 13.88 | -15.9 | -15.4 | -14.7 | -14.1 | -13.9 | -13.6 | -13.6 | -13.4 | -13.1 | -12.7 | -12.3 | -11.9 | 1 | 1 | Mullsjö
| Munkedal | Munkedal | 102234 | 58.47 | 11.69 | -14.3 | -13.7 | -13.2 | -12.9 | -12.5 | -12.4 | -12.4 | -12 | -11.9 | -11.6 | -11.4 | -11 | 1 | 1 | Munkedal
| Munkfors | Munkfors | 102527 | 59.83 | 13.53 | -21.3 | -20.4 | -19.9 | -19.3 | -18.9 | -18.4 | -18.4 | -18.2 | -17.9 | -17.6 | -17.4 | -17.1 | 1.1 | 1.1 | Munkfors
| Mölndal | Mölndal | 102242 | 57.65 | 12.02 | -13.1 | -12.5 | -11.9 | -11.5 | -11.5 | -11.5 | -11.2 | -11.1 | -11 | -10.7 | -10.5 | -10.3 | 0.9 | 0.9 | Mölndal
| Mönsterås | Mönsterås | 102333 | 57.04 | 16.44 | -13.1 | -12.3 | -11.7 | -11.3 | -11.1 | -11 | -10.8 | -10.5 | -10.2 | -10 | -9.6 | -9.4 | 0.9 | 0.9 | Mönsterås
| Mörbylånga | Mörbylånga | 102339 | 56.52 | 16.38 | -11.7 | -11.2 | -10.6 | -10.3 | -10 | -9.8 | -9.6 | -9.4 | -9.1 | -8.9 | -8.7 | -8.5 | 0.9 | 0.9 | Mörbylånga
| Nora | Nora | 102533 | 59.52 | 15.03 | -18.9 | -17.8 | -17.1 | -16.6 | -16.1 | -15.8 | -15.8 | -15.5 | -15.1 | -14.6 | -14.4 | -14.1 | 1.1 | 1.1 | Nora
| Norberg | Norberg | 102632 | 60.35 | 15.55 | -21.2 | -20.1 | -19.4 | -18.9 | -18.6 | -18.2 | -17.7 | -17.4 | -17.2 | -16.9 | -16.7 | -16.5 | 1.1 | 1.1 | Norberg
| Nordanstig | Nordanstig | 102728 | 61.98 | 17.07 | -21 | -20.5 | -19.8 | -19.1 | -18.6 | -17.8 | -17.3 | -17 | -17 | -16.5 | -16 | -15.8 | 1.2 | 1.2 | Nordanstig
| Nordmaling | Nordmaling | 102916 | 63.57 | 19.51 | -22.7 | -22.2 | -21.3 | -20.8 | -20.5 | -19.8 | -19.8 | -19.5 | -19.3 | -18.8 | -18.4 | -18.2 | 1.3 | 1.3 | Nordmaling
| Norsjö | Norsjö | 102914 | 64.93 | 19.38 | -27.5 | -26 | -25.5 | -25.2 | -24.5 | -23.8 | -23.3 | -22.6 | -22.2 | -22.2 | -22.1 | -21.9 | 1.6 | 1.6 | Norsjö
| Nybro | Nybro | 102309 | 56.75 | 15.91 | -14 | -13 | -12.6 | -12.2 | -11.7 | -11.7 | -11.4 | -11.2 | -11 | -10.6 | -10.3 | -10.2 | 0.9 | 0.9 | Nybro
| Nässjö | Nässjö | 102321 | 57.65 | 14.7 | -16.2 | -15.9 | -15 | -14.5 | -14.2 | -13.9 | -13.9 | -13.7 | -13.4 | -12.9 | -12.5 | -12.2 | 1.1 | 1.1 | Nässjö
| Ockelbo | Ockelbo | 102712 | 60.9 | 16.72 | -19.7 | -19 | -18.4 | -17.3 | -17.3 | -16.6 | -16.4 | -16.3 | -16.3 | -16 | -15.6 | -15.6 | 1.1 | 1.1 | Ockelbo
| Orsa | Orsa | 102727 | 61.12 | 14.61 | -23.4 | -22.4 | -21.4 | -20.9 | -20.4 | -19.8 | -19.4 | -19.2 | -18.7 | -18.3 | -18.3 | -18.1 | 1.2 | 1.2 | Orsa
| Orust | Orust | 102240 | 58.24 | 11.66 | -13.5 | -12.7 | -12.2 | -11.8 | -11.5 | -11.4 | -11.2 | -11.1 | -11 | -10.6 | -10.4 | -10.3 | 0.9 | 0.9 | Orust
| Osby | Osby | 102117 | 56.38 | 14 | -14.3 | -13 | -12.7 | -12.1 | -11.9 | -11.7 | -11.7 | -11.5 | -11.4 | -11.1 | -10.8 | -10.7 | 1 | 1 | Osby
| Oskarshamn | Oskarshamn | 102325 | 57.27 | 16.45 | -13.2 | -12.5 | -12 | -11.6 | -11.2 | -11 | -10.9 | -10.9 | -10.6 | -10.3 | -9.9 | -9.6 | 0.9 | 0.9 | Oskarshamn
| Pajala | Pajala | 102013 | 67.21 | 23.37 | -30.8 | -30 | -28.9 | -28.1 | -27.6 | -27.4 | -26.7 | -26.4 | -26.1 | -25.5 | -25.3 | -25.3 | 1.7 | 1.7 | Pajala
| Partille | Partille | 102238 | 57.74 | 12.11 | -13.1 | -12.3 | -11.7 | -11.2 | -11.2 | -11.2 | -11 | -10.9 | -10.7 | -10.5 | -10.2 | -10 | 0.9 | 0.9 | Partille
| Perstorp | Perstorp | 102139 | 56.14 | 13.4 | -13.2 | -12 | -11.4 | -11.3 | -11.3 | -11.2 | -11.1 | -10.6 | -10.5 | -10.2 | -9.9 | -9.7 | 0.9 | 0.9 | Perstorp
| Piteå | Piteå | 102004 | 65.3 | 21.49 | -26.4 | -25.1 | -24.8 | -24.2 | -23.7 | -23.1 | -22.6 | -22.3 | -21.9 | -21.7 | -21.5 | -21.3 | 1.4 | 1.4 | Piteå
| Robertsfors | Robertsfors | 102913 | 64.19 | 20.85 | -23.7 | -23.3 | -22.6 | -22.5 | -22 | -21.5 | -21.2 | -20.8 | -20.4 | -20 | -19.8 | -19.4 | 1.4 | 1.4 | Robertsfors
| Rättvik | Rättvik | 102723 | 60.88 | 15.11 | -23.4 | -22.2 | -21.2 | -20.8 | -20.3 | -19.7 | -19.5 | -19.2 | -18.6 | -18.5 | -18.3 | -17.9 | 1.2 | 1.2 | Rättvik
| Sala | Sala | 102604 | 59.92 | 16.59 | -19.1 | -18.7 | -18 | -17.3 | -17.1 | -16.5 | -16.1 | -16.1 | -16.1 | -16.1 | -15.9 | -15.6 | 1.1 | 1.1 | Sala
| Sandviken | Sandviken | 102710 | 60.62 | 16.78 | -19.2 | -18.4 | -17.7 | -16.7 | -16.7 | -16.4 | -16.2 | -16 | -16 | -15.8 | -15.5 | -15.3 | 1.1 | 1.1 | Sandviken
| Simrishamn | Simrishamn | 102103 | 55.56 | 14.35 | -9.9 | -9.5 | -9.2 | -8.9 | -8.6 | -8.4 | -8.1 | -7.9 | -7.9 | -7.6 | -7.4 | -7.1 | 0.9 | 0.9 | Simrishamn
| Sjöbo | Sjöbo | 102104 | 55.63 | 13.71 | -11.5 | -10.5 | -10 | -9.8 | -9.8 | -9.5 | -9.3 | -9 | -8.8 | -8.6 | -8.4 | -8.2 | 0.9 | 0.9 | Sjöbo
| Skara | Skara | 102214 | 58.38 | 13.44 | -15.7 | -15.1 | -14.2 | -13.8 | -13.6 | -13.4 | -13.4 | -13.2 | -12.8 | -12.5 | -11.9 | -11.6 | 1 | 1 | Skara
| Skellefteå | Skellefteå | 102911 | 64.75 | 20.96 | -24.6 | -23.9 | -23.6 | -23 | -22.7 | -22.1 | -21.5 | -21.3 | -20.9 | -20.6 | -20.2 | -20 | 1.4 | 1.4 | Skellefteå
| Skinnskatteberg | Skinnskatteberg | 102635 | 59.83 | 15.69 | -19.1 | -18.5 | -17.7 | -17.3 | -16.8 | -16.2 | -16.1 | -16 | -15.6 | -15.3 | -15.3 | -15 | 1.1 | 1.1 | Skinnskatteberg
| Skurup | Skurup | 102137 | 55.48 | 13.5 | -11.2 | -10.2 | -9.8 | -9.6 | -9.5 | -9.2 | -9 | -8.7 | -8.6 | -8.4 | -8.2 | -8 | 0.9 | 0.9 | Skurup
Skutskär | Älvkarleby | Skutskär | 102630 | 60.63 | 17.41 | -16.7 | -16.2 | -15.8 | -14.9 | -14.5 | -14.4 | -14.2 | -14 | -13.6 | -13.6 | -13.5 | -13.3 | 1.1 | 1.1 | Älvkarleby
| Skövde | Skövde | 102216 | 58.4 | 13.86 | -15.5 | -14.5 | -13.8 | -13.3 | -13.3 | -12.7 | -12.7 | -12.7 | -12.3 | -12.1 | -11.5 | -11.1 | 1 | 1 | Skövde
| Smedjebacken | Smedjebacken | 102726 | 60.14 | 15.41 | -19.8 | -18.8 | -18.2 | -17.7 | -17.1 | -16.7 | -16.3 | -16.1 | -15.8 | -15.6 | -15.3 | -15.2 | 1.2 | 1.2 | Smedjebacken
| Sollefteå | Sollefteå | 102812 | 63.17 | 17.28 | -26.3 | -24.9 | -24.4 | -23.7 | -22.6 | -22 | -21.5 | -21.3 | -20.9 | -20.7 | -20.4 | -20.4 | 1.4 | 1.4 | Sollefteå
| Sorsele | Sorsele | 102910 | 65.54 | 17.53 | -31.7 | -30.6 | -29.6 | -28.6 | -27.8 | -27.4 | -26.9 | -26.5 | -26.2 | -26.1 | -26 | -25.9 | 1.7 | 1.7 | Sorsele
| Sotenäs | Sotenäs | 102235 | 58.36 | 11.26 | -12.4 | -11.6 | -11.2 | -10.8 | -10.3 | -10.1 | -9.8 | -9.6 | -9.6 | -9.4 | -9.1 | -8.9 | 0.9 | 0.9 | Sotenäs
| Staffanstorp | Staffanstorp | 102136 | 55.65 | 13.22 | -10.9 | -10.2 | -9.4 | -9.3 | -9.2 | -8.9 | -8.8 | -8.5 | -8.2 | -8 | -7.9 | -7.7 | 0.9 | 0.9 | Staffanstorp
| Stenungsund | Stenungsund | 102208 | 58.07 | 11.83 | -13 | -12.6 | -11.9 | -11.7 | -11.5 | -11.3 | -10.9 | -10.9 | -10.9 | -10.4 | -10.3 | -10.1 | 0.9 | 0.9 | Stenungsund
| Storfors | Storfors | 102534 | 59.53 | 14.27 | -20.1 | -19.2 | -18.3 | -17.7 | -17.3 | -17 | -17 | -17 | -16.6 | -16.3 | -16 | -15.8 | 1.1 | 1.1 | Storfors
| Storuman | Storuman | 102909 | 65.1 | 17.11 | -28.8 | -27.8 | -26.8 | -26.3 | -25.5 | -25.2 | -24.9 | -24.4 | -24.1 | -24 | -24 | -23.8 | 1.8 | 1.8 | Storuman
| Strömstad | Strömstad | 102221 | 58.94 | 11.19 | -14.3 | -13.9 | -13.5 | -13 | -12.6 | -12.4 | -12.1 | -11.8 | -11.5 | -11.3 | -11.1 | -11 | 0.9 | 0.9 | Strömstad
| Strömsund | Strömsund | 102814 | 63.85 | 15.56 | -25 | -24.5 | -23.5 | -22.9 | -22.2 | -21.5 | -21 | -20.5 | -20.2 | -20.1 | -20 | -20 | 1.5 | 1.5 | Strömsund
| Sundsvall | Sundsvall | 102805 | 62.39 | 17.31 | -22.9 | -22 | -21.5 | -20.8 | -20.1 | -19.5 | -18.8 | -18.5 | -18.2 | -18 | -17.4 | -17.1 | 1.3 | 1.3 | Sundsvall
| Sunne | Sunne | 102504 | 59.84 | 13.15 | -21.8 | -20.8 | -20.1 | -19.6 | -19.2 | -18.7 | -18.6 | -18.6 | -18.2 | -18 | -17.7 | -17.2 | 1.1 | 1.1 | Sunne
| Surahammar | Surahammar | 102636 | 59.71 | 16.22 | -19 | -18.4 | -17.8 | -17 | -16.6 | -16.3 | -15.9 | -15.8 | -15.6 | -15.6 | -15.2 | -14.9 | 1 | 1 | Surahammar
| Svalöv | Svalöv | 102126 | 55.91 | 13.11 | -11.6 | -10.7 | -10.1 | -10.1 | -10 | -9.7 | -9.7 | -9.3 | -9.2 | -8.9 | -8.5 | -8.4 | 0.9 | 0.9 | Svalöv
| Svedala | Svedala | 102122 | 55.51 | 13.24 | -11.2 | -10.2 | -9.8 | -9.4 | -9.4 | -9.1 | -9 | -8.6 | -8.4 | -8.3 | -8.1 | -8 | 0.9 | 0.9 | Svedala
Sveg | Härjedalen | Sveg | 102802 | 62.04 | 14.36 | -28.9 | -27.9 | -26.8 | -25.7 | -24.7 | -23.9 | -23.5 | -22.7 | -22.5 | -22.2 | -22 | -21.8 |  | #N/A |  | i härjedalen i Jämtlands län
| Svenljunga | Svenljunga | 102245 | 57.5 | 13.12 | -15.3 | -14.5 | -13.6 | -13.3 | -13.2 | -13 | -12.9 | -12.9 | -12.3 | -12 | -11.8 | -11.5 | 1 | 1 | Svenljunga
Svenstavik | Berg | Svenstavik | 102821 | 62.77 | 14.44 | -25.7 | -24.6 | -23.8 | -23.2 | -22.1 | -21.4 | -20.8 | -20.1 | -19.7 | -19.1 | -18.8 | -18.6 | 1.4 | 1.4 | Berg
| Säffle | Säffle | 102502 | 59.13 | 12.92 | -18.4 | -17.5 | -17.1 | -16.9 | -16.3 | -15.9 | -15.9 | -15.7 | -15.6 | -15.1 | -14.8 | -14.4 | 1 | 1 | Säffle
Sälen-Högfjällshotell | Sälen-Högfjällshotell | Sälen-Högfjällshotell | 102714 | 61.09 | 13.23 | -28.7 | -28.1 | -26.6 | -26.4 | -25.4 | -25.2 | -24.9 | -24.2 | -24.2 | -23.9 | -23.5 | -23.5 |  | 1.3 |  | Utgår då den är svår att hitta primärtalsort till
| Säter | Säter | 102703 | 60.35 | 15.74 | -20.4 | -19.4 | -18.9 | -18.1 | -17.9 | -17.4 | -17.1 | -16.8 | -16.7 | -16.4 | -16.1 | -16 | 1.1 | 1.1 | Säter
| Sävsjö | Sävsjö | 102334 | 57.4 | 14.66 | -16.2 | -15.3 | -14.5 | -14.3 | -13.7 | -13.7 | -13.7 | -13.7 | -13.2 | -12.8 | -12.4 | -12.1 | 1.1 | 1.1 | Sävsjö
| Söderhamn | Söderhamn | 102719 | 61.31 | 17.08 | -19.2 | -18.2 | -17.6 | -17.1 | -16.7 | -16 | -15.5 | -15.5 | -15.1 | -14.8 | -14.6 | -14.3 | 1.2 | 1.2 | Söderhamn
| Tanum | Tanum | 102247 | 58.73 | 11.33 | -13.9 | -13.2 | -12.8 | -12.4 | -12 | -11.8 | -11.8 | -11.3 | -11.2 | -11 | -10.7 | -10.5 | 0.9 | 0.9 | Tanum
| Tibro | Tibro | 102241 | 58.42 | 14.17 | -15.1 | -14.5 | -13.7 | -13.2 | -13.1 | -12.7 | -12.7 | -12.7 | -12.2 | -11.8 | -11.3 | -11 | 1 | 1 | Tibro
| Tidaholm | Tidaholm | 102251 | 58.18 | 13.95 | -15.4 | -14.8 | -14.2 | -13.3 | -13.3 | -12.8 | -12.8 | -12.8 | -12.5 | -12 | -11.6 | -11.2 | 1 | 1 | Tidaholm
| Tierp | Tierp | 102619 | 60.35 | 17.52 | -17.7 | -17 | -16.3 | -15.8 | -15.3 | -15 | -14.9 | -14.8 | -14.7 | -14.4 | -14.3 | -14.1 | 1.1 | 1.1 | Tierp
| Timrå | Timrå | 102822 | 62.5 | 17.33 | -23.2 | -22.5 | -21.9 | -21.1 | -20.2 | -19.8 | -19.1 | -18.6 | -18.3 | -18.2 | -17.7 | -17.4 | 1.3 | 1.3 | Timrå
| Tjörn | Tjörn | 102237 | 58 | 11.55 | -12.3 | -11.7 | -11.1 | -10.8 | -10.4 | -10.3 | -10.1 | -10.1 | -10 | -9.7 | -9.5 | -9.2 | 0.9 | 0.9 | Tjörn
| Tomelilla | Tomelilla | 102123 | 55.55 | 13.94 | -11.1 | -10.6 | -10 | -9.8 | -9.6 | -9.2 | -9.2 | -8.9 | -8.8 | -8.5 | -8.2 | -8 | 0.9 | 0.9 | Tomelilla
| Torsby | Torsby | 102505 | 60.13 | 13.01 | -22.8 | -21.9 | -21.1 | -20.8 | -20 | -19.6 | -19.4 | -19.1 | -18.9 | -18.8 | -18.5 | -18.3 | 1.2 | 1.2 | Torsby
| Torsås | Torsås | 102306 | 56.41 | 16 | -11.6 | -11.1 | -10.6 | -10.2 | -9.9 | -9.8 | -9.6 | -9.5 | -9.2 | -8.9 | -8.6 | -8.4 | 0.9 | 0.9 | Torsås
| Tranemo | Tranemo | 102250 | 57.48 | 13.35 | -15.6 | -14.7 | -14 | -13.6 | -13.3 | -13.2 | -13.1 | -13 | -12.4 | -12.2 | -11.9 | -11.7 | 1.1 | 1.1 | Tranemo
| Tranås | Tranås | 102328 | 58.03 | 14.98 | -15.7 | -15.3 | -14.4 | -13.6 | -13.5 | -12.9 | -12.9 | -12.9 | -12.4 | -12.1 | -11.6 | -11.4 | 1 | 1 | Tranås
| Trelleborg | Trelleborg | 102101 | 55.38 | 13.17 | -10.3 | -9.3 | -9 | -8.8 | -8.5 | -8.3 | -8.2 | -7.9 | -7.8 | -7.7 | -7.5 | -7.4 | 0.9 | 0.9 | Trelleborg
| Trollhättan | Trollhättan | 102212 | 58.28 | 12.3 | -14.9 | -14.3 | -13.7 | -13.3 | -13.1 | -13 | -12.9 | -12.6 | -12.5 | -12 | -11.5 | -11.3 | 1 | 1 | Trollhättan
| Töreboda | Töreboda | 102239 | 58.72 | 14.13 | -15.7 | -15.1 | -14.4 | -14.1 | -13.6 | -13.6 | -13.3 | -13.2 | -12.6 | -12.2 | -12 | -11.4 | 1 | 1 | Töreboda
| Uddevalla | Uddevalla | 102210 | 58.35 | 11.8 | -13.8 | -13.1 | -12.6 | -12.3 | -11.9 | -11.8 | -11.5 | -11.5 | -11.3 | -10.9 | -10.7 | -10.6 | 0.9 | 0.9 | Uddevalla
| Ulricehamn | Ulricehamn | 102207 | 57.8 | 13.41 | -16 | -15.5 | -14.7 | -14.5 | -14.1 | -13.9 | -13.8 | -13.6 | -13.2 | -12.7 | -12.4 | -11.9 | 1.1 | 1.1 | Ulricehamn
| Umeå | Umeå | 102905 | 63.83 | 20.26 | -23.5 | -22.8 | -22.1 | -21.5 | -21.4 | -20.9 | -20.4 | -20.4 | -19.9 | -19.5 | -19.2 | -18.8 | 1.3 | 1.3 | Umeå
| Uppsala | Uppsala | 102617 | 59.84 | 17.64 | -18.1 | -17.3 | -16.7 | -16.1 | -15.6 | -15.3 | -15 | -14.8 | -14.7 | -14.5 | -14.2 | -14 | 1 | 1 | Uppsala
| Vaggeryd | Vaggeryd | 102319 | 57.5 | 14.14 | -16.3 | -15.5 | -14.7 | -14.3 | -13.8 | -13.6 | -13.6 | -13.6 | -13.1 | -12.7 | -12.4 | -12 | 1 | 1 | Vaggeryd
| Vansbro | Vansbro | 102705 | 60.51 | 14.22 | -23.8 | -22.5 | -22 | -21.7 | -20.9 | -20.3 | -20.2 | -19.7 | -19.3 | -19.1 | -19 | -18.9 | 1.2 | 1.2 | Vansbro
| Vara | Vara | 102523 | 58.32 | 13.04 | -15.9 | -15.2 | -14.2 | -13.9 | -13.5 | -13.3 | -13.3 | -13.3 | -12.7 | -12.3 | -11.9 | -11.6 | 1 | 1 | Vara
| Vetlanda | Vetlanda | 102323 | 57.42 | 15.09 | -16 | -15.1 | -14.5 | -13.9 | -13.6 | -13.4 | -13.4 | -13.3 | -12.9 | -12.4 | -12 | -11.7 | 1 | 1 | Vetlanda
| Vilhelmina | Vilhelmina | 102902 | 64.63 | 16.66 | -29.8 | -29 | -27.5 | -26.8 | -26.1 | -25.8 | -25.6 | -25.2 | -24.8 | -24.8 | -24.8 | -24.5 | 1.6 | 1.6 | Vilhelmina
| Vimmerby | Vimmerby | 102327 | 57.67 | 15.86 | -16.3 | -15.1 | -14.4 | -13.6 | -13.1 | -13.1 | -13.1 | -12.9 | -12.6 | -12.2 | -11.9 | -11.5 | 1 | 1 | Vimmerby
| Vindeln | Vindeln | 102906 | 64.2 | 19.72 | -26 | -25.3 | -24.8 | -24.2 | -23.7 | -23.5 | -22.9 | -22.5 | -22.3 | -21.9 | -21.7 | -21.5 | 1.5 | 1.5 | Vindeln
| Vårgårda | Vårgårda | 102246 | 58.03 | 12.8 | -15.6 | -15.2 | -14.2 | -14.1 | -13.8 | -13.4 | -13.4 | -13.2 | -12.8 | -12.3 | -12 | -11.6 | 1 | 1 | Vårgårda
| Vänersborg | Vänersborg | 102211 | 58.37 | 12.32 | -15.1 | -14.3 | -13.9 | -13.5 | -13.2 | -13.1 | -13 | -12.8 | -12.4 | -12.1 | -11.6 | -11.4 | 1 | 1 | Vänersborg
| Vännäs | Vännäs | 102904 | 63.9 | 19.75 | -24.3 | -23.8 | -22.7 | -22.2 | -22 | -21.6 | -21.1 | -21 | -20.8 | -20.4 | -20 | -19.7 | 1.4 | 1.4 | Vännäs
| Värnamo | Värnamo | 102318 | 57.19 | 14.05 | -16.1 | -14.8 | -14.4 | -13.8 | -13.3 | -13.2 | -13.2 | -13.2 | -12.9 | -12.6 | -12.1 | -11.9 | 1 | 1 | Värnamo
| Västervik | Västervik | 102329 | 57.76 | 16.64 | -13.8 | -12.9 | -12.4 | -11.8 | -11.7 | -11.6 | -11.6 | -11.2 | -11 | -10.5 | -10.2 | -10.1 | 0.9 | 0.9 | Västervik
| Västerås | Västerås | 102605 | 59.61 | 16.54 | -18.4 | -18 | -17.3 | -16.6 | -16.3 | -15.7 | -15.5 | -15.3 | -15 | -14.8 | -14.6 | -14.5 | 1 | 1 | Västerås
| Ystad | Ystad | 102102 | 55.43 | 13.82 | -10.8 | -10.1 | -9.6 | -9.4 | -9.1 | -8.7 | -8.7 | -8.4 | -8.3 | -8.1 | -7.8 | -7.7 | 0.9 | 0.9 | Ystad
| Åmål | Åmål | 102224 | 59.05 | 12.7 | -17.2 | -16.7 | -16.3 | -15.9 | -15.3 | -14.9 | -14.9 | -14.7 | -14.6 | -14.1 | -13.8 | -13.6 | 1 | 1 | Åmål
| Ånge | Ånge | 102804 | 62.52 | 15.66 | -26.6 | -26.1 | -25.4 | -24.3 | -23.5 | -22.4 | -21.9 | -21.6 | -21.2 | -20.8 | -20.4 | -20.4 | 1.4 | 1.4 | Ånge
| Åre | Åre | 102809 | 63.41 | 13.07 | -22.4 | -21.9 | -21.1 | -20.6 | -19.8 | -18.9 | -18.2 | -17.9 | -17.3 | -17.2 | -16.8 | -16.6 | 1.6 | 1.6 | Åre
| Årjäng | Årjäng | 102501 | 59.39 | 12.14 | -19 | -18.9 | -18.4 | -17.6 | -17.2 | -16.9 | -16.9 | -16.6 | -16.3 | -16.1 | -15.9 | -15.6 | 1.1 | 1.1 | Årjäng
Fredrika | Åsele | Fredrika | 102903 | 64.07 | 18.37 | -28.1 | -26.8 | -26.3 | -25.2 | -24.5 | -24.2 | -23.9 | -23.5 | -23.3 | -23.2 | -22.9 | -22.7 | 1.5 | 1.5 | Åsele
| Åstorp | Åstorp | 102140 | 56.13 | 12.95 | -11.4 | -10.8 | -9.9 | -9.9 | -9.7 | -9.6 | -9.6 | -9.1 | -9.1 | -8.9 | -8.5 | -8.4 | 0.9 | 0.9 | Åstorp
| Älvdalen | Älvdalen | 102715 | 61.22 | 14.05 | -25.7 | -24.7 | -23.7 | -23 | -22.7 | -21.9 | -21.7 | -21.6 | -21.4 | -20.8 | -20.7 | -20.4 | 1.3 | 1.3 | Älvdalen
| Älvsbyn | Älvsbyn | 102003 | 65.68 | 21.01 | -30 | -29.2 | -28.3 | -27.1 | -26.7 | -26.3 | -25.8 | -25.3 | -24.8 | -24.7 | -24.4 | -24.1 | 1.5 | 1.5 | Älvsbyn
| Ängelholm | Ängelholm | 102111 | 56.25 | 12.87 | -11.1 | -10.7 | -9.8 | -9.8 | -9.6 | -9.6 | -9.6 | -9.2 | -9.2 | -8.8 | -8.5 | -8.3 | 0.9 | 0.9 | Ängelholm
| Öckerö | Öckerö | 102236 | 57.71 | 11.65 | -11.5 | -10.9 | -10.3 | -10.2 | -9.7 | -9.7 | -9.4 | -9.4 | -9.4 | -9 | -8.8 | -8.5 | 0.9 | 0.9 | Öckerö
| Örebro | Örebro | 102514 | 59.27 | 15.21 | -18.1 | -17.3 | -16.4 | -15.8 | -15.2 | -15.2 | -15 | -14.8 | -14.2 | -13.9 | -13.5 | -13.4 | 1 | 1 | Örebro
| Örkelljunga | Örkelljunga | 102131 | 56.28 | 13.28 | -13.5 | -12.6 | -11.7 | -11.7 | -11.4 | -11.4 | -11.4 | -11 | -10.9 | -10.7 | -10.5 | -10.3 | 1 | 1 | Örkelljunga
| Örnsköldsvik | Örnsköldsvik | 102816 | 63.28 | 18.69 | -23 | -22.4 | -21.2 | -20.5 | -19.9 | -19.7 | -19.2 | -19 | -18.7 | -18.4 | -17.9 | -17.8 | 1.3 | 1.3 | Örnsköldsvik
| Östersund | Östersund | 102810 | 63.18 | 14.63 | -24.6 | -23.8 | -22.9 | -22.2 | -21.1 | -20.5 | -19.7 | -19.4 | -18.5 | -18.3 | -18 | -17.8 | 1.4 | 1.4 | Östersund
| Östhammar | Östhammar | 102620 | 60.26 | 18.37 | -16.5 | -15.9 | -15.2 | -14.4 | -14.2 | -13.9 | -13.7 | -13.6 | -13.3 | -13.1 | -13.1 | -13 | 1.1 | 1.1 | Östhammar
| Överkalix | Överkalix | 102009 | 66.32 | 22.85 | -29.5 | -28.6 | -27.8 | -26.7 | -26.1 | -25.7 | -25.3 | -25.1 | -24.8 | -24.6 | -24.5 | -24.3 | 1.6 | 1.6 | Överkalix
| Övertorneå | Övertorneå | 102024 | 66.38 | 23.67 | -29.2 | -28.6 | -27.8 | -26.9 | -25.9 | -25.7 | -25.2 | -24.9 | -24.6 | -24.4 | -24.4 | -24.2 | 1.6 | 1.6 | Övertorneå
DVUT utan passande orter med primärtal.
|  | Films Kyrkby | 102631 | 60.24 | 17.91 | -17.9 | -17.1 | -16.4 | -15.8 | -15.4 | -15.1 | -14.9 | -14.8 | -14.7 | -14.6 | -14.2 | -14.1 |  | #N/A |  | Utgår då den är svår att hitta primärtalsort till
|  | Östmark | 102522 | 60.35 | 12.65 | -23.8 | -23.2 | -22.3 | -21.6 | -21.1 | -20.6 | -20.2 | -20.1 | -19.8 | -19.8 | -19.2 | -19.1 |  | #N/A |  | Utgår då det finns Torsby värmland
|  | Tärnsjö | 102618 | 60.16 | 16.92 | -19.1 | -18.9 | -17.8 | -17.1 | -17 | -16.4 | -16.1 | -16.1 | -16.1 | -16.1 | -15.9 | -15.5 |  | #N/A |  | Utgår Samma som Hebyi Uppsala
|  | Särna | 102713 | 61.71 | 13.13 | -27.6 | -27.1 | -26.2 | -25.5 | -24.8 | -24.1 | -23.5 | -23.2 | -22.9 | -22.7 | -22.4 | -22.4 |  | #N/A |  | Utgår samma som Älvdalen
|  | Såtenäs | 102518 | 58.44 | 12.71 | -15 | -14.4 | -13.5 | -13.2 | -12.9 | -12.6 | -12.5 | -12.3 | -12 | -11.6 | -11.3 | -10.9 |  | #N/A |  | Utgår finns lidköpings kommun i Västra götaland
|  | Storlien | 102808 | 63.3 | 12.12 | -22.4 | -21.1 | -20.9 | -20.2 | -19.4 | -18.9 | -18.4 | -17.8 | -17.4 | -16.8 | -16.4 | -16.1 |  | #N/A |  | Utgår finns Åre kommun i jämtland
|  | Oxelösund | 102414 | 58.67 | 17.1 | -14.6 | -13.7 | -13.3 | -12.7 | -12.4 | -12.1 | -11.8 | -11.7 | -11.3 | -11.1 | -10.7 | -10.5 |  | #N/A |  | Utgår Ovanåker finns
|  | Ritsem | 102011 | 67.73 | 17.47 | -24.9 | -24.2 | -23.7 | -23 | -22.6 | -21.9 | -21.6 | -21.2 | -20.9 | -20.7 | -20.5 | -20.2 |  | #N/A |  | Utgår då den är svår att hitta primärtalsort till | x
|  | Kvikkjokk | 102007 | 66.96 | 17.73 | -31.4 | -30.8 | -29.8 | -28.5 | -27.5 | -27.1 | -27 | -26.5 | -26.1 | -25.9 | -25.8 | -25.6 |  | #N/A |  | Utgår då den är svår att hitta primärtalsort till
|  | Karesuando | 102016 | 68.44 | 22.49 | -32.5 | -31.7 | -31 | -30 | -29.5 | -29.1 | -28.8 | -27.8 | -27.4 | -26.6 | -26.5 | -26.4 |  | #N/A |  | Utgår då den är svår att hitta primärtalsort till
|  | Junsele | 102815 | 63.7 | 16.87 | -29.2 | -27.9 | -26.9 | -26.2 | -25.3 | -24.5 | -24.1 | -23.8 | -23.6 | -23.2 | -23 | -22.7 |  | #N/A |  | Utgår Samma som sollefteå som finns i Västernorrlands län
|  | Hemavan | 102908 | 65.8 | 15.1 | -27.3 | -26.5 | -25.6 | -25 | -24.5 | -24.2 | -23.9 | -23.6 | -23.6 | -23.6 | -23 | -22.6 |  | #N/A |  | Samma som Storuman i Västerbotten län Utgår då Storuman finns
|  | Gäddede | 102813 | 64.5 | 17.16 | -28.9 | -28.4 | -27.2 | -26.4 | -25.7 | -25.3 | -25.1 | -24.9 | -24.7 | -24.5 | -24.5 | -24.3 |  | #N/A |  | Utgår då den ligger i strömsund kommun i jämtland län Strömsund finns i båda
|  | Abisko | 102023 | 68.36 | 18.82 | -25.6 | -25.2 | -24.2 | -23.5 | -23 | -22.3 | -21.7 | -21.2 | -20.9 | -20.9 | -20.6 | -20.2 |  | #N/A |  | Utgår då den är svår att hitta primärtalsort till
|  | Tännäs | 102819 | 62.45 | 12.67 | -27.5 | -27.1 | -25.6 | -24.9 | -24 | -23.3 | -22.3 | -21.7 | -21.4 | -21 | -20.8 | -20.7 |  | #N/A |  | Samma som Härjedalen i Jämtlands län
|  | Delsbo | 102724 | 61.83 | 16.54 | -22.1 | -21.8 | -20.7 | -20.1 | -19.3 | -18.5 | -18.2 | -17.4 | -17.4 | -17.2 | -16.7 | -16.6 |  | #N/A | Kommun i Hälsingland | Kommun i Hälsingland
|  | Åseda | 102324 | 57.17 | 15.35 | -16.4 | -15.1 | -14.6 | -14 | -13.5 | -13.5 | -13.5 | -13.2 | -13 | -12.6 | -12.2 | -11.9 |  | #N/A |  | Utgår då den är svår att hitta primärtalsort till